|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aizkraukle |  | Aģentūra "Kokneses sporta centrs" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 24.04.2024. |  | Reģ. Nr. 90009000575 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | [Parka iela 27A, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113](https://www.lursoft.lv/adrese/aizkraukles-novads-koknese-parka-iela-27a-lv-5113) |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/11-3.5/201

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2024.gada 15.aprīlī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) | |
| (pārbaudes datums (-i)) | |  | |
| Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas | | | |
| inspektors, kapteinis Māris Ignatjevs | | | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | | | |
| piedaloties Aģentūras “Kokneses sporta centrs” direktoram Dāvim Kalniņam | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | | | |
| veica Aģentūras “Kokneses sporta centrs” telpu, ēkas un teritorijas Parka ielā 27A, Koknesē, | | | |
| Aizkraukles novadā (turpmāk - Objekts) | | | |
| (objekta nosaukums, adrese) | | | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | | | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | | | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Zemgales reģiona pārvaldes 2023.gada 11.maija Pārbaudes akts Nr.22/11-3.5/291. | | Nav. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – panelis) uzrāda bojājumu zonā Nr.6 un zonā Nr.17. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts. | | | 14.06.2024 |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli (pēdējā tehniskā apkope bijusi 08.05.2023.) | Ugunsdrošības noteikumi 129.punkts. | | | 14.06.2024 |
|  | Objekta evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.1.zīmi “Evakuācijas izeja”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 244.punkts. | | | 14.06.2024 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Viedoklis un argumenti, kā arī pārkāpuma novēršanas termiņi uzklausīti un saskaņoti ar Aģentūras |
| “Kokneses sporta centrs” direktoru Dāvi Kalniņu telefoniski. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.  **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**   |  | | --- | | VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | |  | | **VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |  |  | | --- | | Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. | | (amatpersonas amats un adrese) | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Māris Ignatjevs | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  *24.04.2024. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz Aģentūras “Kokneses sporta centrs” direktora Dāvja Kalniņa e-pastu davis.kalnins@aizkraukle.lv* | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU