RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Saulkrastu novada pašvaldības Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.05.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40900027892 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/735

| 2024.gada 24.maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Kristiāna Ozoliņa |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Saulkrastu sporta un ģimeņu centra saimniecības daļas vadītājam Haraldam Liepiņam |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Saulkrastu sporta un ģimeņu centra ēkas telpu un teritorijas, Smilšu ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā (turpmāk – Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 26.oktobra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/1252 |  | 1.,3.,4.,5.,6.,7. | 2. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi kā arī tās neieslēdzas evakuācijas laikā. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 245.punkts. |  |  | 01.09.2024. |
|  | Netiek veikta izgaismoto evakuācijas izeju un virzienu rādītāju zīmju darbības un efektivitātes pārbaude atbilstoši ražotāja prasībām, bet ne retā kā 1x ceturksnī, kā to nosaka Latvijas standarta LVS 446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” (turpmāk – LVS 446:2021) 12.3.apakšpunkts un F pielikums. | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. |  |  | 01.09.2024. |
|  | Nav izstrādāti nosacījumi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskajām apkopēm, atbilstoši ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemērojamo standartu prasībām, ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām, objekta ekspluatācijas īpatnībām. | Ugunsdrošības noteikumu 130.punkts. |  |  | 01.07.2024. |
|  | Nav izstrādāti nosacījumi automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas tehniskajām apkopēm, atbilstoši ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, piemērojamo standartu prasībām, ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām, objekta ekspluatācijas īpatnībām. | Ugunsdrošības noteikumu 130.punkts. |  |  | 01.07.2024. |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli. | Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts. |  |  | 01.07.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

| Viedoklis noskaidrots un pārkāpumi izskaidroti ugunsdrošības pārbaudes laikā. |  |
| --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU