|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Laila Arāja |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.06.2024. |  |  |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Skolas iela 21-33, Brocēni,  Saldus novads, LV-3851 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/117

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: nometnei paredzētās telpas atpūtas bāzē SIA “ZVEJNIEKI 2000” - atpūtas namiņi (kadastra apzīmējums 84250050020008, 84250050020009, 84250050020010, 84250050020011), nojume (kadastra apzīmējums 84250050020012). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Zvejnieki”, Cieceres pagasts, Saldus novads, LV-3851. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Liudmila Andersone |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lielcieceres iela 34 -19, Brocēni, Saldus novads, LV-3851 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Lailas Arājas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024. gada 22.maijā ar Nr 22/12-1.4/352. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: atpūtas namiņi ir divstāvu ēkas ar ugunsnoturības pakāpi U3. Telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Nojume ir vienstāvu ēka ar ugunsnoturības pakāpi U3. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības.  6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības.  6.3. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasības.  6.4. Objekta atbildīgā persona nav ieviesusi Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālu (10.pielikums), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 187.punkta prasības.  6.5. Objektā pie atpūtas namiņa “Konjaks”, uz ugunsdzēsības aparātu skapja durvīm pielīmētajai informatīvajai uzlīmei norādīts maldinošs ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs “01”, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 199.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvalde Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU