|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Biedrība “Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40008045634 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Palmu iela 20 – 29, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/134

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības ēka (turpmāk - Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Cīravas lauksaimniecības skola”, Cīrava, Cīravas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3453. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Izglītības un zinātnes ministrija, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Marka Gitermana 2024.gada 24.maija divi iesniegumi, kas Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/364 un Nr.22/12-1.4/365. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts nodrošināts ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāniem. Ir izvietoti stāvu evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta kāpņu telpā (blakus sāna evakuācijas izejai), pagrabstāva durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts. |
|  | 6.2. Objekta kāpņu telpā (blakus sāna evakuācijas izejai), 2.stāva durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. |
|  | 6.3. Objekta aktu zālē abas evakuācijas izgaismotās zīmes maldina tās lietotājus, bet tieši, zīmēs norādīts nepareizs evakuācijas kustības virziens, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 199.punkts. |
|  | 6.4. Objekta 2.stāvā izgaismotā ugunsdrošības zīme, kas norāda uz durvīm evakuācijas ceļā, neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet tieši, zaļais fons neaizņem vismaz 50% no zīmes virsmas platības, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts. |
|  | 6.5. Objekta 3.stāvā izgaismotā ugunsdrošības zīme, kas norāda uz durvīm evakuācijas ceļā, neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet tieši, zaļais fons neaizņem vismaz 50% no zīmes virsmas platības, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts. |
|  | 6.6. Objekta virs sāna evakuācijas izejas izgaismotā ugunsdrošības zīme neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, bet tieši, zaļais fons neaizņem vismaz 50% no zīmes virsmas platības, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts. |
|  | 6.7. Objektā evakuācijai paredzētās durvis no sporta zāles ir aizkrautas ar priekšmetiem (tenisa galdiem), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1. septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | \* |  | I.Kārkliņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU