|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: latgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Balvi |  | Balvu novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 27.05.2024. |  | Reģistrācijas numurs: 90009115622 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu nov., LV-4501 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/9-3.2/456

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 30.aprīlī  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Latgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |
| virsleitnante Laura Košļeva |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties Balvu Valsts ģimnāzijas saimniecības vadītājai Monikai Baikovai |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica Balvu Valsts ģimnāzijas un internāta Dārza ielā 2, Balvos, Balvu novadā (turpmāk - Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Pārbaudes akts no 2022.gada 9.jūnija Nr. 22/9-3.2/505 | 1., 2. punkti | Nav |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91. punkts. | 24.02.2025. |
|  | Objektā nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoru identifikācija (marķējums) atbilstoši piemērojamā standarta LVS CEN/TS 54-14:2004 “Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai un uzturēšanai darba kārtībā” 6.4.5. apakšpunkta prasībām. | Ugunsdrošības noteikumi 8. punkts. | 30.08.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Viedoklis un argumenti 2024.gada 23.maijā saņemti elektroniski uz e-pastu:  |
| laura.kosleva@vugd.gov.lv, norādot: “Labdien! Paldies, saņēmām pārbaudes aktu. 2.punktam  |
| piekrītam, iepriekš tādam marķējumam nebija jābūt, tagad ir prasība, jābūt saliktam šādam  |
| marķējumam. Runājot par akta 1.punktu, nosūtu pielikumā ieskenētu skolas mehāniskās ventilācijas  |
| pieņemšanas nodošanas aktu, kurš parakstīts 2019.gada 22.novembrī. Tā kā VUGD pārbaude veikta  |
| 2024.gada 30.aprīlī, vēl nav iestājies termiņš (proti 5 gadi), lai veiktu mehāniskās ventilācijas |
| sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu.” Iesūtīts no e-pasta: monika.baikova@balvi.lv, |
| plkst. 11.46. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |

 |
| Laura Košļeva |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU