|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Šveicere Inta |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.06.2024. |  | 160264-10072 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Platones iela 69, Jelgava, LV-3008 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/135

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Talsu novada pašvaldības Kolkas pamatskola. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Kolkas pamatskola, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275. (turpmāk – Objekts) |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība ,Reģistrācijas Nr.90009113532 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Intas Šveiceres iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/378 no 29.05.2024. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Skolas ēka aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. |
|  | Nometnes nosaukums: LAI SKAN KOLKA 2024 (08.07.2024. – 14.07.2024.) |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | |  | | --- | | 6.1. Objekta bēniņi nav aizslēgti, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 15.punkts; | | 6.2. Objektā nav veikti zemējumietaises pretestības mērījumi., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts; | | 6.3. Objektā uz iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krānu skapju durvīm nav norādīti krānu kārtas numuri, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts; | | 6.4. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, proti, AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda atslēgumu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts; | | 6.5. Objektā AUATSS nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts; | | 6.6. Objektā izvietotās evakuācijas zīmes maldina lietotājus, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 199.punkts; | | 6.7. Objekta 2.stāvā un sporta zālē, izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes nav darba kārtībā, proti nedeg., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 148.4. apakšpunkts. | |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |
|  |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  | \* |  | A.Pupšis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU