|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ludzā |  | Ludzas 2. vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.03.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40900013801 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | P. Miglinīka iela 34A, Ludza, Ludzas nov., Latvija, LV-5701 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/9-3.2/198

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 7.martā  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk – LRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības  |
| nodaļas (turpmāk – UUCAN) inspektore leitnante Juta Bule |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties Ludzas 2. vidusskolas direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā Fridijam |
| Bokišam |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica Ludzas 2.vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas telpu un teritorijas Blaumaņa ielā 4A, Ludzā,  |
| Ludzas novadā (turpmāk – Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | VUGD LRP UUCAN 2023.gada 24.jūlija pārbaudes akts Nr.22/9-3.2/657 | 1.punkts. | Nav. |
|  | VUGD LRP UUCAN 2023.gada 23.februāra pārbaudes akts Nr.22/9-3.2/147 | 1.punkts. | Nav. |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) telpās.  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 56.punkts. | 07.12.2024. |
|  | Elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultāti nav noformēti ar pārbaudes aktu. | Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.6.pielikums. | 07.12.2024. |
|  | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudīti ar termokameru. Par pārbaudes rezultātiem nav noformēts pārbaudes akts. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.7.pielikums. | 07.12.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Konstatētie pārkāpumi izskaidroti ugunsdrošības pārbaudes laikā. Viedoklis, argumenti un  |
| pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti e-pastā: 2vsk@ludzasnovads.lv  |
|  |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
|  VUGD Latgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.  |
|  |
|  **VUGD Latgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Latgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**  |
|  |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Latgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |
| Juta Bule |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:Pārbaudes akts elektroniski parakstīts un nosūtīts uz e-pastu: 2vsk@ludzasnovads.lv  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |