|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auce |  | Biedrība "Kustība iedvesmai" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 04.07.2024. |  | Reģ. Nr. 40008315327 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Kalēju iela 4, Dobele, LV-3701 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/118

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Vecauces pils 2. stāva banketzāle un lielā zāle un Vecauces studentu |
|  | dienesta viesnīcas istabiņas, dušas un tualetes telpas 1. un 2 stāvā. (turpmāk– Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Vecauces pils”, Akadēmijas iela 11, Vecauce, Vecauces pagasts Dobeles |
|  | novads un “Vecauces studentu dienesta viesnīca”, Akadēmijas iela 6, Vecauces pagasts |
|  | Dobeles novads |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “MPS Vecauce” |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 40003033696, Akadēmijas iela 11A, Vecauce, Vecauces pagasts, |
|  | Dobeles novads |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Anda Zaremba, apliecības |
|  | Nr. 026-00042, 2024.gada 13. jūnija iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Ēkas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, nokomplektētas ar ugunsdzēsības |
|  | aparātiem un evakuācijas zīmēm. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Vecauces pils automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – panelis) nav ieslēgts gaidīšanas režīmā (nedarbojas)  6.2. Vecauces pils apkures ierīcēm un dūmvadiem nav veikta sodrēju tīrīšana.  6.3. Vecauces studentu dienesta viesnīcai nav izbūvēta zibensaizsardzības sistēma, kā arī ēkas ievada sadalei nav pievienota zemējumietaise.  6.4. Vecauces studentu dienesta viesnīcas AUATSS nav uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši 1. stāva istabā nenostrādāja dūmu detektors. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta |
|  | prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes  Auces posteņa komandieris, virsleitnants |  |  |  | E. Bahs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *04.07.2024 nosūtīts dokuments ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi anda.zaremba@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU