|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.09.2022. |  | Reģistrācijas Nr. 42103030247 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Brīvības iela 39, Liepāja |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.1/703

|  |  |
| --- | --- |
| 2022.gada 16.septembrī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona brigādes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, | |
| kapteine, Inta Lazdiņa | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| Piedaloties SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” struktūrvienības “LOC Olimpiskais centrs”vadītājam | |
| Aigaram Kārkliņam un darba aizsardzības speciālistam Kristapam Šperliņam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” struktūrvienības “LOC Olimpiskais centrs” ēkas kadastra Nr. | |
| 17000210205001 Brīvības ielā 39, Liepājā (turpmāk – objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| Plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2020.gada 23.novembra pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/356. | | 1.,2.,3.,4. | Nav | |
|  | VUGD KRB Liepājas 1.daļas 2021.gada 18.oktobra pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/282. | | 1.,2.,3. | Nav | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Nav | Nav | | | Nav |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.  **Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**   |  | | --- | | VUGD Kurzemes reģiona brigāde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | | **VUGD Kurzemes reģiona brigāde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) | | **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** | | **VUGD Kurzemes reģiona brigāde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** | | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |  | | --- | | Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | VUGD Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. | | (amatpersonas amats un adrese) | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Inta Lazdiņa | | |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |