|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | SIA “OC Liepāja” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 18.04.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40003421648 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/26

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Atpūtas komplekss “Draudzība”. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Atpūtas komplekss “Draudzība””, Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3473. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA „OC Liepāja”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.40003421648, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: SIA „OC Liepāja” 2024.gada 9.aprīļa iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/184. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss “Draudzība” – dzīvojamās telpas (ar guļvietām) aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmu, pārējās ēkas aprīkotas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem. Visas ēkas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Teritorijā ir ūdens rezervuārs. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  | \* |  | A.Finka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts elektroniski. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU