|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDEGanību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde „Ventspils izglītības pārvalde” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.05.2024. |  | Reģistrācijas Nr.90000052497 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.14/254

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 15.maijā  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors kapteinis Artūrs Pupšis, |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties Ventspils 6.vidusskolas saimniecības vadītājai Inesei Bakanauskai,  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica Ventspils 6.vidusskolas Sarkanmuižas dambī 1, Ventspilī (turpmāk – Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas 2020.gada 31.marta pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/44. | Nav. | 2.,3.,4.,5. |
|  | VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas 2021.gada 22.marta pārbaudes akts Nr.22/12.5-3.1/21. | 7. | Nav. |
|  | VUGD Kurzemes reģiona brigādes 2022.gada 14.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/12-3.1/238. | Nav. | 1. |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objektā, blakus kabinetam Nr.343, bēniņi nav aizslēgti. | Ministra kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 15.punkts. | 20.08.2024. |
|  | Objektā ierīce, kas paredzēta ciešai durvju, vārtu un aizkara aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā, bet tieši durvis kas atrodas blakus kabinetam Nr.121 nav uzturēta darba kārtībā. | Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts. | 20.08.2024. |
|  | Objektā pie kabineta Nr.236, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi. “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce” | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. | 20.08.2024. |
|  | Objekta ugunsdrošības instrukcijā norādīta Objektam neatbilstoša informācija, piemēram ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas krānu daudzums.  | Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts. | 20.08.2024. |
|  | Objektā, virtuves telpā pie ieejas, izvietotai izgaismotai evakuācijas zīmei nedarbojas indikācija, kas norāda, ka tā ir ieslēgta vai bojāta. | Ugunsdrošības noteikumu 204.punkts. | 20.08.2024. |

1. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis pieprasīts e-pastā 20.05.2024. plkst. 08:59:

*“Labdien!*

*Nosūtu ugunsdrošības pārbaudes akta projektu Jūsu viedokļa sniegšanai objektam Ventspils 6. vidusskola, Ventspils*

*Lūdzu sniegt viedokli līdz 24.05.2024. - vai piekrītat pārbaudes aktā uzrādītajiem pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem.*

*Viedokli, lūdzu, sniegt e-pastā, brīvā formā. Sniegtais viedoklis tiks norādīts Pārbaudes aktā.*

*Pēc viedokļa saņemšanas Jums tiks nosūtīti elektroniski parakstīti dokumenti.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| Viedoklis saņemts e-pastā 20.05.2024. plkst 08:48:*“Labdien!**Nodošu info atbildīgajam G.Meirim no Izglītības pārvaldes. Pārējo sakārtosim-pogas zīme, aizvērējs durvīm, evakuācijas zīmes virziens.*Viedoklis saņemts e-pastā 20.05.2024. plkst 12:01:*Par trūkstošiem mērījumiem- tādi nav izbūvēti, nav zibens aizsardzība un nav zemējuma, nav ko mērīt.**Ar cieņu,**Inese Bakanauska**Ventspils 6.vidusskolas**saimniecības vadītāja”* |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |

 |
| Artūrs Pupšis |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU