|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cēsis |  | Biedrība "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 25.06.2024. |  | Reģistrācijas numurs 50008235771 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Spriņģu iela 4, Līgatne, Cēsu novads,  LV-4110 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/158

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Vecpiebalgas vidusskolas dienesta viesnīca |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Gaismas iela 6, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV- 4122 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Cēsu novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas numurs 90000031048, Raunas iela 4, Cēsu novads, LV- 4101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Lindas Ķaukules (nometņu vadītājas apliecības Nr. 103-00001) |
|  | 2024. gada 11. jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024. gada 12. jūnijā ar Nr. 22/10- 1.4/440. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3. stāvu U2 ugunsnoturības pakāpes ēka, |
|  | telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, |
|  | telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** **atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada |
|  | 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” |
|  | 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un Civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | Ž. Deičmane |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU