|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Biedrība Džudo klubs SALDUS |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40008122929 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Salnas”, Zaņas pagasts,  Saldus novads, LV-3897 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/147

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Striķu sākumskolas (kadastra apzīmējums 84980010136002) telpas un teritorija (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Striķu skola”, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Arvitas Blūmas iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024.gada 11.jūnijā ar Nr. 22/12-1.4/435. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta ēkas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un neautomātisko dūmu izvades sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. Objekta teritorijā atrodas mākslīgās ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 62.7. apakšpunkta prasības.  6.2. Objekta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātu akts nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikumam, bet tieši nav pievienota elektroinstalācijas shēma, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasības.  6.3. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (akts netika uzrādīts), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta prasības.  6.4. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumus un atslēgumu, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības.  6.5. Objekta telpā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkta prasības.  6.6. Objekta kāpņu telpas 1.stāvā zem kāpņu laidiem (evakuācijas ceļš) novietoti priekšmeti, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasības.  6.7. Objektā esošajiem ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate (novērtējums) ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 268.1.apakšpunkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU