|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aizkraukle |  | RBJSS |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.06.2024. |  | Reģ.Nr. 90000013606 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Dumbrāju iela 27, Rīga, LV-1067 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/98

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Kokneses sporta centrs (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Parka iela 27a, Koknese, Aizkraukles novads, LV-5113 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000074812, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Kristīnes Sviķes 2024.gada 11.jūnija iesniegums b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: |
|  | Kokneses sporta centrs angāra tipa būve. U3 ugunsnoturības pakāpes ēka. |
|  | Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. |
|  | Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti |
|  | elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (turpmāk – panelis) uzrāda bojājumu zonā Nr.6 un zonā Nr.17.  6.2. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli (pēdējā tehniskā apkope bijusi 08.05.2023.)  6.3. Objekta evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.1.zīmi “Evakuācijas izeja”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām, bet nav aizliegta tā ekspluatācija. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. punkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | M.Ignatjevs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *17.06.2024. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu k.svike@gmail.com* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU