|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valka |  | ALBERTS BLAJS |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.06.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 0908095-10622 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Bauskas iela 29/2-68 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/167

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas dienesta viesnīca un Valkas Jāņa Cimzes |
|  | ģimnāzijas sporta halle. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Domes bulvāris 3, Valka, Valkas novads, LV – 4701 un Raiņa iela 28A, Valka |
|  | Valkas novads, LV – 4701. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Valkas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114839, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV - 4701 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Alberta Blaja (apliecības Nr. 116-01125) |
|  | iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes |
|  | reģistrēts 2024. gada 17. jūnijā Nr. 22/10-1.4/459. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: dienesta viesnīca ir divstāvu ēka, kuras |
|  | telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas |
|  | Sistēmu. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības krāniem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un evakuācijas izejas durvis viegli atveramas no telpu |
|  | iekšpuses, kā arī katra stāva koplietošanas telpās un telpās, kur paredzēta nakšņošana, |
|  | izvietoti evakuācijas plāni. |
|  | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas sporta halles telpas aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības |
|  | krāniem un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi ir brīvi un izejas |
|  | durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. Koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas |
|  | plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: atbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: LR Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra |
|  | noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. |
|  | apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V. Daņilova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU