|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas Austrumu pamatskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.04.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 40900009929 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Viļānu iela 13,Rīga, LV-1003 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/380

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 29.martā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore | |
| leitnante Juta Bule | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Rīgas Austrumu pamatskolas direktores p.i. Ilzei Sondorei Drukaļskai | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Rīgas Austrumu pamatskolas ēkas telpas un teritorijas Viļānu ielā 13, Rīgā (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2020.gada 7.decembra pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/1065 | | 2.,3.,4.,5.,6. | 1. | |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2021.gada 22.septembra pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/587 | | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objektā izvietotā izgaismotās evakuācijas zīmes pagrabstāva telpās, kas ved līdz sporta zālei un sporta zāles brīvā laika kabinetā nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 245.punkts. | | | 06.06.2023 |
|  | Objekta durvīm (uz kāpņu telpu) ir atvienoti pašaizveres mehānismi. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | | | 06.06.2023 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Atbildīgās personas viedoklis noskaidrots un konstatētie pārkāpumi izskaidroti pārbaudes laikā un | |
| novēršanas termiņi saskaņoti e-pastā: [isondore@edu.riga.lv](mailto:isondore@edu.riga.lv) | |
|  | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Juta Bule | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  Pārbaudes akts elektroniski parakstīts un nosūtīts uz e-pastu: [rapsk@riga.lv](mailto:rapsk@riga.lv) | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |