|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | SIA “BELKOM” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.11.2022. |  | Reģistrācijas numurs 40103033989 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/1140

|  |  |
| --- | --- |
| 2022.gada 24.oktobrī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |
| virsleitnante Ilvija Prūse |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties drošības dienesta vadītājam Ivaram Kurpniekam |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica SIA “BELKOM” ēkas telpu un teritorijas Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā  |
| (turpmāk – Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2022.gada 2.jūlija pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/518 | 1.,2. | Nav. |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas) pārbaude. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts. | 01.10.2023 |
|  | Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. | 01.10.2023 |
|  | Objektā nav veikta gāzes apkures iekārtas tīrīšana, tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 70.punkts. | 01.04.2023 |
|  | Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā". | Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. | 01.04.2023 |
|  | Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana.  | Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. | 01.10.2023 |
|  | Objekta galvenajā kāpņu telpā novietoti dažādi priekšmeti. | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. | 01.12.2022 |
|  | Objekta rezerves kāpņu telpā novietoti dažādi priekšmeti, bet tieši, novietoti trauki. | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. | 01.12.2022 |
|  | Objektā izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes 3.stāvā nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. | Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts,245.punkts. | 01.01.2023 |
|  | Objekta rezerves kāpņu telpā durvju pašaizveres mehānismi, kas nodrošina, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, nav darba kārtībā, bet tieši, nenodrošina ciešu durvju aizvēršanu (ir atvienoti). | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 01.04.2023 |
|  | Objektā, iedarbojoties automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai, evakuācijas paziņojums 5.stāvā netiek translēts pēc sekojošas secības, bet tieši, evakuācijas ziņojums tiek translēts uzreiz neievērojot, piesaistošu signālu (4–10 sekundes) un īsu klusuma brīdi (1–2 sekundes). | Ugunsdrošības noteikumu 171.punkts | 01.04.2023 |
|  | Objekta 1.stāva kāpņu telpas ierīci (blakus administrācijai), kas paredzēta ciešai durvju aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, mehānisms nenodrošina ciešu durvju aizvēršanu. | Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts. | 01.04.2023 |
|  | Objekta, elektrosadales telpā, tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, bet tieši, koka galds.  | Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts. | 01.12.2022 |
|  | Objekta svinību zālē (bumbu zālē), novietoti priekšmeti tuvāk par 0,9 m no ūdens smidzinātājiem (sprinkleriem), bet tieši, ir izvietoti apaļi gaismas dekori. | Ugunsdrošības noteikumu 164.1.apakšpunkts. | 01.10.2023 |
|  | Objekta elektrosadales telpā pretī bāram, ventilācijas kanāls tiek izmantots tam neparedzētiem nolūkiem, bet tieši, elektroinstalācijas, elektronisko sakaru tīklu vai citu inženiertīklu tranzītam. | Ugunsdrošības noteikumu89.13.punkts. | 01.04.2023 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti noskaidroti pārbaudes laikā. |
| Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu ivars.kurpnieks@semarahhotels.com |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |
| Ilvija Prūse |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |