KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | SIA “AUCH beauty” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.07.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40203419928 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Artilērijas iela 8-50, Rīga, LV-1001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/161

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: studijas “AUCH” telpas (turpmāk – studija). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Tirgoņu iela 24-5NT, Liepāja (turpmāk – Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jeļena Matrosova, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Ventas iela 27, Liepāja, LV-3407. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Ketija Karlsones iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/487. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: studijas telpas atrodas Objekta 1.stāvā ar izeju zemes līmenī. Telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts. |
|  | 6.2. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. |
|  | 6.3. Objektā netiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) būvniecības ieceres dokumentācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts. |
|  | 6.4. Objektā pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – panelis) netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127.punktā, 180.4 un 180.7.apakšpunktos minētā informācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts. |
|  | 6.5. Objektā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāts AUATSS aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums telpās, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts. |
|  | 6.6. Objektā pie AUATSS paneļa netiek uzglabāts AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikums), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts. |
|  | 6.7. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi personai, kura uzrauga AUTSS, ugunsdrošības instruktāžu par: AUATSS darbības principu un darbspējas noteikšanas kārtību, AUATSS ekspluatācijas nosacījumiem, AUATSS aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām, rīcību gadījumā, ja no AUATSS pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 127.punkts. |
|  | 6.8. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi AUATSS tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli (mutiski tikai skaidrots, ka pēdējā apkope veikta 04/2024, taču nav veikta apkopes reģistrācija), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts. |
|  | 6.9. Objektā esošā AUATSS manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce (trauksmes poga) nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6.zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore |  | * |  | A.Finka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| Atzinums nosūtīts elektroniski. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20____. gada ___. ___________

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU