|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDEGanību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Dienvidkurzemes novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 08.04.2024. |  | Reģistrācijas Nr.90000058625 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.14/137

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 18.martā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore kapteine Agnese Finka |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |
| piedaloties ēku un teritorijas pārzini, atbildīgajam par ugunsdrošību Armandam Freimanim |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |
| veica Nīcas vidusskolas ēkas un teritorijas Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (turpmāk – Objekts) |
| (objekta nosaukums, adrese) |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |

Pārbaudes gaitā:

|  |
| --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:  |
| Nr.p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | Novērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Nav. | Nav. | Nav. |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |
| Nr.p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums(normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedrulīstēm. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19.punkts. | 01.09.2024. |
|  | Objekta dūmu aizsardzība neatbilst paredzētajiem ugunsdrošības risinājumiem, bet tieši – kāpņu telpā logiem demontēti rokturi. | Ugunsdrošības noteikumu 22.punkts. | 01.09.2024. |
|  | Objektā elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), nav demontēta būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (elektrosadales telpās esošie vēsturiskie sadales skapji). | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | 01.09.2024. |
|  | Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti | Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts. | 01.09.2024. |
|  | Objekta teritorijā esošais ugunsdzēsības hidrants nav apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 3.3.zīmi “Ūdens ugunsdzēsības hidrants”. | Ugunsdrošības noteikumu 103.punkts. | 01.09.2024. |
|  | Objekta teritorijā esošajam ugunsdzēsības hidrantam nav veikta pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 107.punkts. | 01.09.2024. |
|  | Objektā esošajai automātiskajai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai (turpmāk – AUBIS) nav veikta tehniskā apkope. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | 01.09.2024. |
|  | Objektā esošās ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6.zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”. | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. | 01.09.2024. |
|  | Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav ietverta visa nepieciešamā informācija, bet tieši – nav ietverta informācija par objektā esošo AUBIS. | Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2.apakšpunkts. | 01.09.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Viedoklis nav noskaidrots. Pārkāpumi izskaidroti pārbaudes laikā. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |
| Pārbaudi veica: |

 |
| Agnese Finka |  | \* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:Pārbaudes akts nosūtīts elektroniski. |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU