|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Biedrība "Junior Achievement-Young Enterprise Latvija" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.07.2024. |  | Reģistrācijas nr. 50008014301 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Ūdens iela 12-21, Rīga, LV-1007 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/183

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Ventspils Augstskolas un Ventspils augstskolas dienesta viesnīcas, nometnei paredzētās, telpas (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Inženieru iela 101, Ventspils. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.41203001885, Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Agneses Pumpures 2024.gada 4.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/507. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts sastāv no diviem korpusiem (B un E korpusi). Objekta abi korpusi nodrošināti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu. Telpas aprīkotas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem un nodrošinātas ar evakuācijas plāniem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā vairākos stāvos (piemēram, 4.stāvā) durvis ugunsdrošā konstrukcijā (starp korpusiem) nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 20.punkts; |
|  | 6.2. Objektā ierīces, kas paredzētas ciešai durvju aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā, nav uzturētas darba kārtībā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 21.punkts; |
|  | 6.3. Objekta esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā (panelī paziņojums “atslēgumi darbībā”, nav informācijas kas tieši ir atslēgts, informācija nav fiksēta arī Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts; |
|  | 6.4. Objektā cilvēku kustības virziena zīmes nav redzamas katrā evakuācijas ceļa posmā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 199.punkts; |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilsts ugunsdrošības prasībām, nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  | \* |  | A.Pupšis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU