ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Jelgava |  | Jelgavas novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 15.05.2024. |  | Reģ.Nr. 90009118031 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/258

| 2024 .gada 8.maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |  |
| --- | --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |  |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore, majore Ilze Bergmane un Zemgales reģiona pārvaldes Kalnciema posteņa komandieris, leitnants Edgars Mednis |  |  |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| piedaloties Jelgavas novada pašvaldības darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistam Andrim Kļimovskim un Kasparam Korolam |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| veica Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādes “Kalnciema vidusskola” ēku, telpu un teritorijas “Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā, LV-3017, ar nekustamā īpašuma kadastra numuru 54860070006 un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 54860070404 (turpmāk – Objekts) |  |  |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |  |  |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |  |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |  |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Zemgales reģiona pārvaldes 2023.gada 30.maija Pārbaudes akts Nr.22/11-3.5/342 |  | 1.-5. punkts. | Nav. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši: - Objekta skolas ēkas 1.stāvā, telpa pirms ķīmijas kabineta, nav nodrošināta ar detektoru aizsardzību. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), 8.punkts. |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas (turpmāk – AUBIS) tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, bet tieši: 2.1. saskaņā ar ierakstiem Objekta skolas ēkas Ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā AUBIS apkope veikta 2023.gada 6.jūnijā; 2.2. Objekta skolas ēkas Ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā nav norādīti nosacījumi AUBIS tehniskajai apkopei. | Ugunsdrošības noteikumi, 129.punkts. |  |  | 18.06.2024. |
|  | Objekta skolas ēkas bibliotēkās telpās nav demontēta vecā AUATSS ierīces (detektori), kas netiek ekspluatēti. | Ugunsdrošības noteikumi, 60.punkts. |  |  | 18.06.2024. |
|  | Atsevišķās vietās Objekta skolas ēkā, piemēram sākumskolas 2.stāva gaitenī, evakuācijas apgaismojuma ierīces (evakuācijas virziena zīmes) netiek uzturētas lietošanas kārtībā (nedarbojas). | Ugunsdrošības noteikumi, 245.punkts. |  |  | 18.06.2024. |
|  | Objekta skolas ēkas kāpņu telpā aiz bibliotēkas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. | Ugunsdrošības noteikumi, 19.punkts. |  |  | 20.08.2024. |
|  | Cilvēku evakuācijai paredzētās durvis no Objekta skolas ēkas kāpņu telpas aiz bibliotēkas aprīkotas ar slēdzeni (aizslēgtas), kas liedz atvērt durvis ilgāk par trim sekundēm u ierobežo to atvēršanu no iekšpuses. | Ugunsdrošības noteikumi, 246.3.apakšpunkts. |  |  | 18.06.2024. |
|  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objekta skolas ēkas ķīmijas laboratorijas telpā izvietotā ugunsdzēsības aparāta savlaicīgu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi. | Ugunsdrošības noteikumi, 267.punkts. |  |  | 18.06.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: viedoklis, argumenti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti ar Objekta atbildīgajām personām e-pastā: andris.klimovskis@jelgavasnovads.lv

| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.. VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.. Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:. VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.. (amatpersonas amats un adrese). Pārbaudi veica:. |
| --- |
| Ilze Bergmane |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Edgars Mednis |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: 15.05.2024. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: dome@jelgavasnovads.lv |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU