|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jēkabpils |  | Biedrības “Hokeja Akadēmija LV” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 25.07.2024. |  | 40008291936 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Braslas iela 22C, Rīga |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/152

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jēkabpils 2. vidusskolas internāta telpas (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jaunā iela 44, Jēkabpils |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jēkabpils novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90000024205 Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Biedrības “Hokeja Akadēmija LV” nometnes vadītāja Pāvela Jeļisejeva (nometņu vadītāja apliecības numurs: RP 000699) 2024.gada 25.jūlija iesniegums Nr. b/n |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstaēti |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25.07.2024. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu: pa\_sha@inbox.lv |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU