RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Sociālās integrācijas valsts aģentūra |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.09.2023. |  | Reģistrācijas numurs 90001790030 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/1024

| 2023.gada 23.augustā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |
| virsleitnante Dinija Probuka |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Sociālās integrācijas valsts aģentūras ekspertei drošības jomā Ilzei Šultei |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpu un teritorijas Dubultu prospektā 71, Dubultu |  |
| prospektā 59, Amulas ielā 6 un Līgatnes ielā 5, Jūrmalā (turpmāk- Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2022.gada 6.maija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8./371. |  | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,13.,15.,16. | 10.,14. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |

| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā netiek reģistrētas konkrētas ierīču iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 131.punkts. | 29.09.2023. |
|  | Objektā, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtā norāda uz atslēgumiem. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana. | Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta aktam (gāzes apkures iekārtām) par apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi nav ieskicēts grafiskais attēlojums. | Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts. | 28.11.2023. |
|  | Objekta aktam (gāzes apkures iekārtām) par apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi nav pievienots klāt darba veikšanas tiesības apliecinoša dokumenta kopija (skursteņslauķa vai krāšņu un kamīna mūrnieka profesionālo kvalifikāciju vai amatnieka kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju, attiecīgās jomas būvspeciālista sertifikāta kopiju vai ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju). | Ugunsdrošības noteikumu 75.punkts. | 28.11.2023. |
|  | Objekta (Dubultu prospektā 71), automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas evakuācijas paziņojums netiek translēts noteiktajā secībā, bet tieši, uzmanību piesaistošs signāls skan kopā ar evakuācijas ziņojumu. | Ugunsdrošības noteikumu 171.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta (Dubultu prospektā 71), kāpņu telpas, netiek ekspluatētas saskaņā ar būvprojektā paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem, bet tieši: dūmu izvades ailām (atveramiem logiem), kas paredzētas dūmu izvadīšanai, ir noņemti rokturi. | Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta (Dubultu prospektā 71 labajā korpusa pusē, 3.stavā un virtuves kāpņu telpā, blakus krānam Nr.44) kāpņu telpā, durvju pašaizveres mehānisms, kas nodrošina, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunīgāka gadījumā, nav darba kārtībā, bet tieši, nenodrošina ciešu durvju aizvēršanu (durvis neaizveras līdz galam) . | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta durvis (Dubultu prospektā 71 virtuves kāpņu telpā, 2.stāvā un Amulas ielā 6 2.stāvā un 3.stāvā, Dubultu prospektā 59), kas atdala kāpņu telpu no citām telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objekta (Dubultu prospektā 71, 5.stāvs, blakus 542 palātai) izvietotā zīme, kas norāda evakuācijas ceļu, nav ieslēgta pastāvīgi un to neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. | Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts. | 30.09.2023. |
|  | Objekta (Amulas iela 6) izvietotā zīme 2.stāvā, kas norāda evakuācijas ceļu, nav ieslēgta pastāvīgi un to neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. | Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts. | 31.12.2023. |
|  | Objektā (Amulas iela 6) nav veikta elektroinstalācijas pārbaude, bet tieši, ir veikta tikai zemējuma pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts. | 31.12.2023. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

| Atbildīgās personas viedoklis noskaidrots, pārkāpumi izskaidroti un pārbaudes akta izpildes |  |
| --- | --- |
| termiņi saskaņoti sazinoties pa tālruni un e-pastu ilze.sulte@siva.gov.lv . |  |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |
| Dinija Probuka |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU