|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Aizputes Skolēnu jaunrades centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.08.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40900028008 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Skolas iela 1, Aizpute,  Dienvidkurzemes novads, LV-3456 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/193

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Aizputes Skolēnu jaunrades telpas Aizputes muzeja ēkā ar kadastra |
|  | Nr.64050040065001 (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Dienvidkurzemes novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Ausmas Kirhneres 2024.gada 16.jūlija iesniegums, |
|  | kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar |
|  | Nr.22/12-1.4/530. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu dzelzbetona ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, 2 evakuācijas izejām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts; |
|  | 6.2. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumus – akumulators, kā rezultātā ir pārkāps Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts; |
|  | 6.3. Objektā AUATSS nav veikta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole (pēdējā veikta 02.2024.), kā rezultātā ir pārkāps Ugunsdrošības noteikumu 129.punkts; |
|  | 6.4. Objektā AUATSS iedarbošanās gadījumi un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam, kā rezultātā ir pārkāps Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts; |
|  | 6.5. Objektā, evakuācijai paredzētās durvis (uz pagalmu) ir slēgtas un nav viegli atveramas no telpas iekšpuses bez aizkavējuma (ne ilgāk par trim sekundēm), kā rezultātā ir pārkāps Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts; |
|  | 6.6. Objekta 1.stāva gaitenī ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5 m, kā rezultātā ir pārkāps Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981  „Bērnu nometņu organizēšanas un daba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore Vizbulīte Barsukova |  | *elektroniskais paraksts* |  | V.Barsukova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU