|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ventspils |  | Biedrība “SPORTA BIEDRĪBA “SPORTA CENTRS “EZERZEME”” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 26.07.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40008228706 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Raipoles iela 10a-6, Daugavpils |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/188

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Zūru pamatskola (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Ventspils novada Izglītības pārvalde, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.40900039800, Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Pāvela Vilcāna 2024.gada 24.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēti ar Nr. 22/12-1.4/554. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls nav aizpildīts pilnā apjomā, proti nav ieraksta par veiktajām praktiskajām nodarbībām., kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 131.punkts. |
|  | 6.2. Objektā ugunsdrošības instruktāžā tiek veikta retāk kā reizi sešos mēnešos. Pēdējais ieraksts 28.08.2023., kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkts. |
|  | 6.3. Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts. |
|  | 6.4. Objekta izvietotām, izgaismotām evakuācijas zīmēm nedarbojas indikācija, kas norāda, ka tās ir ieslēgtas vai bojātas, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 204.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām, nepieciešams novērst 6.punktā minētos pārkāpumus.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  | \* |  | A.Pupšis |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts elektroniski. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU