|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Rīgas futbola skola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.08.2024. |  | Reģistrācijas Nr.90011524360 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Uzvaras bulvāris 18, Rīga, LV-1048 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/195

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Liepājas valsts tehnikuma dienesta viesnīcas ēka ar kadastra Nr.17000110058004 (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ventspils iela 51A, Liepāja. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Liepājas valsts tehnikums; |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90009516617, Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Vladislava Fiošina 2024.gada 26.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/556. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: dienesta viesnīca ir 4 stāvu dzelzbetona ēka ar U2 ugunsnoturības pakāpi. Aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām un evakuācijas plāniem. |
|  | Diennakts nometne “RFS3”; |
|  | 05.08.2024.-11.08.2024.; |
|  | Maksimālais dalībnieku skaits: 60. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude (netika uzrādīts pārbaudes akts), kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk -Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts; |
|  | 6.2. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (netika uzrādīts pārbaudes akts), kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts; |
|  | 6.3. Objektā mehāniskās nosūces sistēma ND2 tiek izmantota neparedzētiem nolūkiem, bet tieši VESMANN 2022.gada 3.februāra aktā par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem (pārbaudes veicējs Nikolajs Šafirovs, būvprakses sertifikāts Nr.4-04983) norādīts, ka “mehāniskās gaisa nosūces sistēma ND2 neatbilst, ekspluatācija nav atļauta un, ka gaisa vadi tiek izmantoti kā kabeļu kanāli”, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 89.13.apakšpunkts; |
|  | 6.4. Objektā mehāniskajai ventilācijai, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus un ir sprādziendrošā izpildījumā nav veikta pārbaude un tīrīšana ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 94.punkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | *elektroniskais paraksts* |  | V.Barsukova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU