|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Madonas novada pašvaldība |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.01.2023. |  | Reģistrācijas Nr.90000054572 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Saieta laukums 1, Madona,  Madonas novads, LV-4801 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/10-3.16/10

|  |  |
| --- | --- |
| 2022.gada 14.decembrī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Vidzemes reģiona pārvaldes (turpmāk – VRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības | |
| nodaļas inspektors, kapteinis Dairis Stūris | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Madonas pilsētas sporta centra uzraugam Andrim Ertmanim | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Madonas pilsētas sporta centra ēkas, telpu un teritorijas Gaujas ielā 13, Madonā, Madonas | |
| novadā (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD VRB Madonas daļas 2021.gada 30.decembra Pārbaudes akts Nr.22/10.6 – 3.1 – 162. | | - | 1. | |
|  | VUGD VRB Madonas daļas 2019.gada 19.decembra Pārbaudes akts Nr.22/10.6 – 3.1 – 274. | | 1;2;3;4;5;6;7;  8;9. | - | |
|  | VUGD VRB Madonas daļas 2018.gada 20.decembra Pārbaudes akts Nr.22/10.6 – 3.1 – 334. | | 2;3;4;5. | 1;6. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
| 1. | Objektam nav veikta elektroinstalācijas pārbaude. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts. | | | 01.09.2023 |
| 2. | Objektam nav veikta neautomātiskās dūmu izvades sistēmas pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumi 167.punkts. | | | 01.02.2023 |
| 3. | Objektā (pie īrniekiem – šautuves telpās) automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (panelis) uzrāda bojājumu. | Ugunsdrošības noteikumi 123.punkts. | | | 01.02.2023 |
| 4. | Objektā nav nodrošināta AUATSS tehniskā apkope, bet tieši: šautuves telpām. | Ugunsdrošības noteikumi 129.punkts. | | | 01.02.2023 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
| Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika lūgti 2022.gada 30.decembrī plkst.09:38 no |
| e-pasta: [dairis.sturis@vugd.gov.lv](mailto:dairis.sturis@vugd.gov.lv) uz e-pastu: [sportaskola@e-madona.lv](mailto:sportaskola@e-madona.lv). Viedoklis un argumenti |
| netika saņemti! |

|  |
| --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
| **VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |
| **pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),** |
| **VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Dairis Stūris | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  Nosūtīts uz e-pastu: [sportaskola@e-madona.lv](mailto:sportaskola@e-madona.lv); [pasts@madona.lv](mailto:pasts@madona.lv) (06.01.2023). | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU