KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | SIA “LIBAVA-DO” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 03.10.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 50008176321 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Mežu iela 43-13, Liepāja |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/207

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" telpas. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 42103030247, Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometņu vadītājas Oksanas Kļačkovskas iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/699. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4.stāvu ēku, nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi un izgaismotām evakuācijas norādītājzīmēm. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav. |
| 7. | Slēdziens: Objekts atbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante |  | * |  | E.A.Trusova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU