|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Jaunsardzes centrs |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 21.04.2023. |  | Reģistrācijas Nr.90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personās kods) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12,  Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/20

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Draudzīga aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas aktu zāle un sporta zāle. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Liepājas pilsētas pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Dominika Laukmaņa iesniegums, nometnes “Mācību gada nometne” ugunsdrošības instrukcija. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Draudzīga aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas (turpmāk – Objekts) aktu zāle un sporta zāle aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem, telpas nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un automātisko balss ugunsgrēka izziņošana sistēmu. Telpas nodrošinātas ar evakuācijas plāniem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objekta kāpņu telpas (izejot no aktu zāles skatuves) 2. un 3.stāvā esošās ierīces, kas paredzētas ciešai durvju aizvēršanai (ugunsdrošo durvju pašaizveres mehānismi) netiek uzturētas darba kārtībā, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 21.punkts. |
|  | 6.2. Objektā esošā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši – viens no AUATSS paneļiem uzrāda bojājumu un atslēgumus (ieraksti AUATSS apkopes žurnālā vēsta, ka AUATSS ir darba kārtībā, atbildīgā persona par ugunsdrošību informē, ka attiecīgais panelis informāciju rāda maldinoši), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. |
|  | 6.3. Objektā esošā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši – 24.08.2022 konstatēti pagraba telpās esošās AUATSS bojājumi, AUATSS pagraba telpās atslēgta, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. |
|  | 6.4. Objektā nav nodrošināti attiecīgi kompensējoši pasākumi, kas kompensē atslēgtās AUATSS (pagraba telpās) funkcijas, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 133.punkts. |
|  | 6.5. Objekta kāpņu telpas (izejot no aktu zāles skatuves) 2.stāvā esošā ugunsaizsardzības sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6.zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. |
|  | 6.6. Objekta kāpņu telpā (izejot no aktu zāles skatuves) novietoti priekšmeti un mēbeles, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** novērst 6.punktā minētos pārkāpumus. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām; |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam,  Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore kapteine |  | \* |  | A.Finka |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Atzinums nosūtīts elektroniski. |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU