|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Liepāja |  | Liepājas Dzintara vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.05.2024. |  | Reģistrācijas Nr.40900008783 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Celmu iela 6, Liepāja, LV-3405 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/12-3.14/247

|  |  |
| --- | --- |
| 2024.gada 14.maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) Kurzemes |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante | |
| Vizbulīte Barsukova | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Liepājas Dzintara vidusskolas saimniecības vadītājai Natālijai Karelei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Liepājas Dzintara vidusskolas ēkas (kadastra Nr.17000110254001) un teritorijas (kadastra | |
| Nr.17000110254) Celmu ielā 6, Liepājā (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2023.gada 26.maija pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.14/379 | | 1., 2. | 3. | |
|  | VUGD Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas 2021.gada 1.decembra pārbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/363 | | 1.,2.,3. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
| 1. | Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem. | Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk -Ugunsdrošības noteikumu) 19.punkts. | | | 01.11.2024. |
| 2. | Objekta aktu zālē priekšmeti (mūzikas instrumenti) novietoti tuvāk par 1 m no iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna Nr.2, bloķējot piekļūšanu tam. | Ugunsdrošības noteikumu 109.2.apakšpunkts. | | | 01.11.2024. |
| 3. | Objekta 2.stāva mācību pārzines priekštelpā priekšmeti (lampa) novietoti tuvāk par 0,5m no ugunsgrēka detektora. | Ugunsdrošības noteikumu 142.2.apakšpunkts. | | | 01.11.2024. |
| 4. | Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža nodarbinātajiem ne retāk kā reizi sešos mēnešos (pēdējā instruktāža veikta 23.10.2023.). | Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkts. | | | 01.11.2024. |
| 5. | Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”. | Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts. | | | 01.11.2024. |
| 6. | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparātu, kas nav ievietoti speciāli aprīkotā skapī, tehniskā stāvokļa vizuālo apskati ne retāk kā reizi sešos mēnešos. | Ugunsdrošības noteikumu 268.1.apakšpunkts. | | | 30.06.2024. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |
| --- |
|  |
| Konstatētie pārkāpumi un pārkāpumu novēršanas termiņi izskaidroti pārbaudes laikā, ir |
| saprotami. |

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |
| --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |
| VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Pārbaudi veica: | | | | | |
| Vizbulīte Barsukova | | |  | *elektroniskais paraksts* |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU