VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Gulbene |  | Jaunsardzes centrs |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 02.12.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473. |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/263

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Cesvaines vidusskolas mācību klases, gaiteņi, sporta zāle, aktu zāle un |
| --- | --- |
|  | ēdamzāle. |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Madonas iela 1, Cesvaine, Madonas novads, LV-4871. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, |
|  | LV-4801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Ričarda Mūrnieka (nometņu vadītāja |
|  | apliecības Nr.058-00005) iesniegums. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |
|  | Vidzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2024. gada 30. oktobrī ar Nr. 22/10-1.4/736. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas aprīkotas ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un nodrošinātas ar |
|  | ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma) pārbaude reizi 10 |
|  | gados, ar ko tiek pārkāptas Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa |
|  | noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) |
|  | 56. punkta prasības. |
|  | 6.2. Telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar |
|  | termokameru, ar ko tiek pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 58. punkta prasības. |
|  | 6.3. Telpās nav veikta iekšējo ugunsdzēsības ūdenskrānu pārbaude un izvietota |
|  | informācija atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 2. pielikumam, ar ko tiek pārkāptas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 117. punkta prasības. |
|  | 6.4. Telpās nav veikta automātiskajai dūmu novadīšanas sistēmai tehniskā apkope, ar |
|  | ko tiek pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 129. punkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centra nometņu reģistram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | D.Upane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU