KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Kuldīga |  | Vecumnieku Sporta skola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 27.12.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 4571902819 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/216

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Kuldīgas novada sporta skolas vieglatlētikas manēža, ģērbtuves Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 (turpmāk - Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Dzirnavu iela 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Kuldīgas novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Raivja Melngaiļa 2024.gada 5.decembra iesniegums, kurš Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/832. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas atrodas divstāvu ēkā, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu, nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana ne retāk kā reizi piecos gados, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91.punkts. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | I.Kirfa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU