|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldus |  | Biedrība “OASIS Latvija” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 16.12.2024. |  | Reģistrācijas Nr. 40008257283 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rušonas iela 11, Jaunaglona,  Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/215

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Svētā Gregora izglītības centra telpas, kuras tiks izmantotas bērnu nometnei “OASIS Ziema 2024” (ēdamzāle un virtuve, dušu un tualešu telpas, gulēšanas telpas, 2.stāva lielā zāle, “Liepājas diecēzes zāle”). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Lielā iela 26, Saldus, Saldus novads, LV-3801 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 90000159994, Mazā Pils iela 4, Rīga, LV-1050. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Kristīnes Jevsejevas 2024.gada 11.decembra iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/845. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir 2 stāvu ēka ar ugunsnoturības pakāpi U3. Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Objekta telpas ir nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 80.punkta prasības;  6.2. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta prasības;  6.3. Objektā automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai (turpmāk – AUATSS) nav nodrošināta tehniskā apkope un remonts, bet tieši, apkope veikta retāk kā vienu reizi ceturksnī (pēdējā apkope veikta 2024.gada 14.jūnijā), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 130.punkta prasības;  6.4. Objektā AUATSS iedarbošanās gadījumi un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 131.punkta prasības;  6.5. Objektā ne visas esošās AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces ir nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā, bet tieši, pie galvenās ieejas durvīm un gaitenī, kur atrodas guļamtelpas (pie izejas uz kāpņu telpu), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumi 136.punkta prasības;  6.6. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta pilnīga informācija par objekta ventilācijas sistēmu, bet tieši - nav informācija par Objektā esošo mehānisko ventilāciju, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 180.1.4.apakšpunkta prasības;  6.7. Objektā nav veikta ugunsdrošības instruktāža ne retāk kā divas reizes gadā (veikta 2023.gada augustā), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkta prasības;  6.8. Objektā esošajiem ugunsdzēsības aparātiem nav nodrošināta tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.** |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD KRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU