KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Saldus |  | Jaunsardzes centrs |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.02.2025. |  | Reģistrācijas Nr.90009222536 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Krišjāņa Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/6

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas sporta zāle, kulinārijas klase (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Agneses Dimzas iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/36. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektā automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) detektoriem, kas atrodas blakus virtuvei (virtuves gaitenī), nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti atbilstoši (LVS CEN/TS 54 – 14 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei” 6.5.5.apakšpunkts) prasībām, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasības; |
|  | 6.2. Objekta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātu akts nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikumam, bet tieši, nav pievienota elektroinstalācijas shēma, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasības; |
|  | 6.3. Objektā AUATSS netiek ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāju prasībām, bet tieši, Kulinārijas kabinetā uz detektora izvietotā identifikācija neatbilst izstrādātajam projektam, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības; |
|  | 6.4. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumus (kļūdu) zonā Nr.0035 (telpa Nr.2-5-1 -Gaitenis “Mazais korpuss” II stāvs), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības; |
|  | 6.5. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumus (kļūdu) zonā Nr.0033 (telpa Nr.201-Kāpņu telpa “Mazais korpuss” II stāvs), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības; |
|  | 6.6. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumus (kļūdu) zonā Nr.0030 (telpa Nr.232 - Gaitenis II stāvs Kreisā puse), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības; |
|  | 6.7. Objekta Kulinārijas klasē AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā (ugunsgrēka detektoram ir uzlikts aizsargvāciņš), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības; |
|  | 6.8. Objektā pagrabstāva gaitenī ir veiktas darbības AUATSS aizsargājamā zonā, kas ietekmē AUATSS darbspēju, bet tieši – izbūvēta jauna siena, kā rezultātā pārsniegts detektora darbības rādiuss, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkta prasības. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | V.Strazde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU