|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Draudze “Habad - Ļubavič Draudze” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 28.09.2023. |  | Reģistrācijas Nr. 90000159157 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Elizabetes iela 31 A-3, Rīga, LV-1010 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/1139

|  |  |
| --- | --- |
| 2023.gada 11.septembrī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | |
| leitnants Aleksandrs Dobrovoļskis | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Draudzes “Habad - Ļubavič Draudze” Habad Ebreju privātās vidusskolas saimniecības daļas pārzinim Borisam Ļifšicam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Habad Ebreju privātās vidusskolas telpu un teritorijas Lāčplēša ielā 141, Rīgā | |
| (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2019.gada 18.septembra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/945 | | 1.,2.,3. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objekta ķīmijas kabineta laboratorija nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklājiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5.tabulai. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi)  260.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objektā ķīmijas kabineta blakus telpā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta, bet tieši, elektroinstalācija (ugunsgrēka detektors) no vecās automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS). | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objekta pagrabstāva telpā, kur atrodas ugunsgrēka detektors ar Nr. AS.1.50, nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta, bet tieši, elektroinstalācija (ugunsgrēka detektors) no vecās AUATSS. | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objektā, kur atrodas konteineri, teritorija nav uzturēta brīva no degtspējīgiem materiāliem, bet tieši, tiek glabātas vecās paletes un mēbeles. | Ugunsdrošības noteikumu 27.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objektā smēķēšanai paredzētā vieta nav aprīkota ar izsmēķiem paredzētu degtnespējīga materiāla trauku un nav apzīmēta ar zīmi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem. | Ugunsdrošības noteikumu 39.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | | | 06.02.2024 |
|  | Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu personai, kura uzrauga AUATSS un automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu par Ugunsdrošības noteikumu 127.punkta minētajiem apakšpunktiem. | Ugunsdrošības noteikumu  127.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objektā 3.stāvā ķīmijas kabinetā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana. | Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objekta atbildīga persona nav nodrošinājusi, ka ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai ir pievienots mikrofons manuālai ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas palaišanai. | Ugunsdrošības noteikumu  175.1.apakšpunkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objekta atbildīga persona, kas uzrauga AUATSS, nav apguvusi ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”. | Ugunsdrošības noteikumu  188.punkts. | | | 01.11.2023 |
|  | Objekta pagrabstāvā, kur atrodas ugunsgrēka detektors ar Nr.AD.1.43, blakus mazajā telpā nav nodrošināts ar AUATSS ugunsgrēka detektoru, proti, katrā aizsargājamā telpa vai ierobežots laukums nav nodrošināts ar vismaz vienu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ugunsgrēka detektoru (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.2.apakšpunkts). | Ugunsdrošības noteikumu  5.punkts. | | | 06.02.2024 |
|  | Objektā, nav novērsta LAK Skursteņslaucītāju amata meistara Guntara Rozentāla 2018. gada 27. septembra sastādītā apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā 1. punktā minētā neatbilstība, bet tieši, no Nr.1 līdz Nr.5 skursteņu gali avārijas stāvoklī. | Ugunsdrošības noteikumu 63. punkts. | | | 01.11.2023 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudes akta projekts tika nosūtīts Objekta atbildīgajai personai, lai iepazītos ar pārkāpumiem un saskaņotu pārkāpumu novēršanas termiņus. 27.09.2023. tika saņemta atbilde, Objekta atbildīgajai personai nav jautājumu un iebildumu, termiņi saskaņoti. | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Aleksandrs Dobrovoļskis | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:  *Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu office.chabad.riga@gmail.com* | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU