|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Madona |  | Biedrība Meirānu muiža |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.06.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008345730 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, LV-4826 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/10-3.9/131

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: bijusī Meirānu Kalpaka pamatskolas ēka (turpmāk – Objekts). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas novads, |
|  | LV-4826. |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Madonas novada pašvaldība, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Rozītes Ilzes (nometņu vadītāja apliecības |
|  | Nr.058-00065) iesniegums. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīsstāvu bijusī skolas ēka, telpas aprīkotas |
|  | ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – |
|  | AUATSS), nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, ēkas stāvos izvietoti stāvu |
|  | evakuācijas plāni. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1.Objektā kāpņu telpu stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuru, kā |
|  | rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gad 19.aprīļa noteikumu Nr.238 |
|  | “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 18.punkta prasības. |
|  | 6.2.Zemējuma kontūra pretestības mērījumi neatbilst elektroinstalācijas ierīkošanu |
|  | regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām (skatīt |
|  | 2015.gada 9.novembra SIA “ENC Latvia” pārbaudes aktu), kā rezultātā pārkāptas |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 54.punkta prasības. |
|  | 6.3.Objektā trešā stāva kabinetā elektroinstalācija netiek ekspluatēta atbilstoši |
|  | elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām |
|  | ugunsdrošības prasībām, (nenostiprināti kabeļi bez aizsargierīcēm), kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 54.punkta prasības. |
|  | 6.4. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, |
|  | nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude |
|  | ar termokameru, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības. |
|  | 6.5.Objektā AUATSS netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā, bet tieši, AUATSS |
|  | uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (panelis) uzrāda bojājumu, kā rezultātā |
|  | pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības. |
|  | 6.6. Objektā AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas) |
|  | nav nodrošinātas ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un nav apzīmētas ar |
|  | Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības |
|  | noteikumu 136.punkta prasības. |
|  | 6.7.Objekts, ņemot vērā tā platību , nav pietiekamā daudzumā nodrošinātas ar |
|  | ugunsdzēsības aparātiem, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 247.punkta |
|  | prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens: neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | D. Stūris |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU