|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | SIA “OnPlate” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 13.03.2025. |  | Reģ. nr. 40103824945 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Alauksta iela 21 - 26, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/10

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Dobeles Valsts ģimnāzijas mācību klases Nr.32, Nr.33, aktu zāle un evakuācijas ceļi |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Dzirnavu iela 2, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Dobeles novada pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ.Nr. 90009115092, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Samantas Elizabetes Ozolas 2025.gada 6.marta iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ar automātisko |
|  | ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1. Atsevišķas Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizverses mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā (piemēram, 3.stāvā durvis no aktu zāles uz kāpņu telpu). |
|  | 6.2. Objekta durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām netiek turētas pastāvīgi aizvērtā stāvoklī, bet tieši, durvīm ir patvaļīgi ierīkotas fiksācijas ierīces, kas nenodrošina durvju aizvēršanos. |
|  | 6.3. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visām organizatoriski iesaistītajām personām. |
|  | 6.4. Atsevišķās vietās (piemēram, 2.sāva kāpņu telpā) Objekta evakuācijas ceļos izvietota evakuācijas 5.1.zīme (Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikums) “Evakuācijas izeja” maldina lietotāju. |
|  | 6.5. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – AUATSS) tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, bet tieši, saskaņā ar ierakstiem ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā, pēdējā AUATSS pārbaude veikta 2024.gada jūlijā. |
|  | 6.6. Objekta AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālam nav pievienoti nosacījumi sistēmas tehniskajai apkopei un uzturēšanai. |
|  | 6.7. AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcei, kas atrodas 3.stāvā, pie aktu zāles, nav nodrošināta brīva piekļuve. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **neatbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| VUGD ZRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, virsleitnante |  |  |  | D.Rudzāte |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *13.03.2025. elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu: elizabete.ozola@onplate.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU