ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Tukums |  | Tukuma novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 07.05.2024. |  | Reģ. Nr. 90000050975 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/247

| #### 2024.gada 17.aprīlis. |  |  |  |  |  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk-VUGD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes (turpmāk – ZRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nodaļas inspektors virsleitnants Jānis Noviks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| piedaloties |  |  | Zemgales vidusskolas direktora vietniekam saimnieciskajā jomā Ilmāram Koļesņikovam |  |  |  |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| veica |  |  | Zemgales vidusskolas ēku, telpu un teritorijas “Zemgales vidusskola”, Slampes pagasta |  |  |  |  |  |  |  |
| Tukuma novadā (turpmāk-objekts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| plānoto |  |  |  | ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |  |  |  |  |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudes gaitā: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. |  | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  |  |  |  |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |
| 1. |  | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas 2021.gada 12. maija pārbaudes akts Nr.22/11.6-3.1/13 |  |  |  |  |  | 1. | - |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. |  | Konstatētie pārkāpumi |  |  |  |  | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 1. |  | Objekta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam) nav demontēta. (Sporta zāles gaitenī izvilkts vads no sienas) |  |  |  |  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 60.punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 2. |  | Objekta evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.8.zīmi “Evakuācijas izeja”, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma prasībām (ēdnīcas zonā) |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 244. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 3. |  | Objektā esošajām apgaismes ierīcēm nav aizsargkupoli. (Ēdnīcas pagrabstāvā, ēdnīcas augļu noliktavā, apkopējas noliktava) |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 55. apakšpunkts |  |  | 01.06.2024 |
| 4. |  | Ierīce, kas paredzēta ciešai durvju aizvēršanai ugunsdrošā konstrukcijā, netiek uzturēta darba kārtībā (aktu zālē), |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 21. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 5. |  | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas nostrāde no manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm notiek ar laika aizturi. |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 123. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 6. |  | Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīču skaņas līmenis ir pārāk zems, lai to lai to būtu iespējams dzirdēt jebkurā telpā, kurā var atrasties cilvēks. (Aktu zālē, garderobē, bibliotēkā, ēdnīcā, virtuvē, garāžā, 2. stāva arhīvā) |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 169. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 7. |  | Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem. |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 184. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 8. |  | Atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžas reģistrēšanu Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā visiem nodarbinātajiem. |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 187. punkts |  |  | 11.06.2024 |
| 9. |  | Ugunsdrošības instrukcijā nav informācijas par instrukcijas izstrādātāju. |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 178. punkts |  |  | 20.05.2024 |
| 10. |  | Netika uzrādīta izglītības apliecība personai, kura veica ugunsdrošības instruktāžu un praktiskās nodarbības nodarbinātajiem. |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 178. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 11. |  | Evakuācijas zīmes nav izvietotas tā, lai sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas (ēdnīcas telpas, sporta zāles gaitenis). |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 200. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 12. |  | Evakuācijas apgaismojuma tīkli netiek uzturēti darba kārtībā (Aktu zāle, ēdnīca). |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 245. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 13. |  | Durvis evakuācijas ceļos nav viegli atveramas 3 sekunžu laikā (pie vēstures kabineta, pie ķīmijas kabineta.) |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 243. punkts |  |  | 20.05.2024 |
| 14. |  | Attālums starp evakuācijas plāniem pārsniedz 40 metrus (ēdnīcas zonā). |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 236. punkts |  |  | 20.05.2024 |
| 15. |  | Durvis nav aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu (aktu zāle) |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 19. punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 16. |  | Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi objektu ar tādu ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisku sistēmu, kas nodrošina mehāniskās ventilācijas sistēmas automātisku izslēgšanos, ja saņemts signāls no automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts. |  |  | 01.06.2024 |
| 17. |  | Evakuācijas ceļi ir aizkrauti (pie arhīva) |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi 246.5. apakšpunkts |  |  | 10.05.2024 |
| 18. |  | Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās iedarbināšanas poga nedarbojas (gaitenis pie 1. un 2. ugunsdzēsības krāna). |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts |  |  | 10.06.2024 |
| 19. |  | Objektā netiek uzglabāta ugunsaizsardzības sistēmas ieceres dokumentācija. |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi, 125.punkts |  |  | 10.07.2024 |
| 20. |  | Objekta siltummezgla telpa netiek ekspluatēta atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam (telpā ierīkota noliktava, kur atrodas vielas, priekšmeti). |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi, 9.punkts |  |  | 01.06.2024 |
| 21. |  | Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas sistēmas detektori nav ierīkoti atsevišķās telpās (ēdnīca, virtuve, pagrabi, saldētava, pavāra palīga kabinets). |  |  |  |  | Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts. |  |  | 10.08.2024 |
| 3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi elektroniski saskaņoti ar atbildīgo personu. Atbildīgā persona pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem piekrīt.. |

| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VUGD |  | Zemgales reģiona pārvaldes |  |  |  |  | aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes |  |  |
|  |  |  |  | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |  |  |  |  |
| aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VUGD |  |  | Zemgales reģiona pārvaldes brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |  |  |  |  |  |
| izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemgales reģiona pārvalde |  |  |  |  |  | var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā. |  |  |  |
| (struktūrvienības vai tās daļas nosaukums) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jānis Noviks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  |  |  |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |
| 07.05.2024. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz e-pastu liene.tasse@tukums.lv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024. | gada 7.maijs |  |  |  |  |  |  |  |  |