|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE  Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: [zemgale@vugd.gov.lv](mailto:zemgale@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jelgava |  | SIA “International School of Innovations” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 20.05.2025. |  | Reģ. Nr. 40203116990 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Augšiela 1, Rīga LV-1009, Latvija |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/11-3.7/32

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Jelgavas Centra pamatskolas 12., 13.kabinets un evakuācijas ceļi (turpmāk – Objekts) |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Uzvaras iela 10, Jelgava, LV-3001 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas valstspilsētas pašvaldība |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģ. Nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Annas Marijas Lazarevas 2025. gada 6. un 14. maija iesniegumi. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta 12. un 13. kabinets un evakuācijas ceļi ir aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: netika konstatēti. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Objekts **atbilst** ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  |  |  | E.Kozlova |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu: info@inovacijuskola.lv , jcp@izglitiba.jelgava.lv* |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU