RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Rīgas 51. vidusskola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 27.03.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40900012632 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Latgales iela 262, Rīga, LV-1063 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/239

| 2025.gada 19.martā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |
| leitnants Mārtiņš Pugejs |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Rīgas 51. vidusskolas direktora vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Tamārai |  |
| Jonovai |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Rīgas 51. vidusskolas Latgales ielā 262, Rīgā, ēkas, telpu un teritorijas (turpmāk – Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2022. gada 2.marta Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8/114 |  | 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8. un 9. | Nav. |  |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023. gada 7.marta Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8/223 |  | 1.*,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. un 10. | Nav. |  |
| *Netiek piemērots, jo netika veikta Objekta būves vai tās daļas atjaunošana, pārbūve, novietošana, lietošanas veida maiņa un restaurācija, atbilstoši šī brīža spēkā esošo normatīvo aktu par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām. 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Objekta virtuvē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā (ugunsgrēka detektori ar identifikācijas numuriem AS 1/3 un AS 1/4 ir aplīmēti ar līmlenti). | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 139.1. apakšpunkts. |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objekta kāpņu telpā starp 1.- 2.stāvu ir novietoti priekšmeti (puķu podi). | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objekta kāpņu telpā starp 2.- 3.stāvu ir novietoti priekšmeti (puķu podi). | Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts. |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objektā 2.stāvā gaitenī evakuācijas izeja blakus kāpņu telpai nav apzīmēta ar evakuācijas zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam. | Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objektā 3.stāvā gaitenī evakuācijas izeja blakus kāpņu telpai nav apzīmēta ar evakuācijas zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam. | Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objekta sporta zālē evakuācijai paredzētajām durvīm priekšā atrodas garš sols. | Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts |  |  | 30.04.2025. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

| Pārbaudes akta projekts 2025.gada 25.martā tika nosūtīts Objekta atbildīgajai personai uz e-pastu r51vs@riga.lv. 2025.gada 26.martā tika saņemta atbilde “Atbilde par pārbaudes akta projektu. 1.Objekta virtuvē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk - AUATSS) tiek uzturēta darba kārtībā (ugunsgrēka detektori ar identifikācijas numuriem AS 1/3 un AS 1/4 līmlentes ir noņemtas). 2.Objekta kāpņu telpā starp 1.- 2.stāvu novietotie priekšmeti (puķu podi) ir noņemti. 3.Objekta kāpņu telpā starp 2.- 3.stāvu novietotie priekšmeti (puķu podi) ir noņemti. 4.Objektā 2.stāvā gaitenī evakuācijas izeja blakus kāpņu telpai ir apzīmēta ar evakuācijas zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam. 5.Objektā 3.stāvā gaitenī evakuācijas izeja blakus kāpņu telpai ir apzīmēta ar evakuācijas zīmi atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumam. 6.Objekta sporta zālē evakuācijai paredzētajām durvīm sols, kurš atradās priekšā, ir novākts.” Pārbaudes akts nosūtīts uz Rīgas 51. vidusskolas e-adresi. |  |
| --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |
| Mārtiņš Pugejs |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |