VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Limbaži |  | Limbažu novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| «PIRMEPARDATUMS». |  | Reģistrācijas Nr. 90009114631 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. «DOKREGNUMURS»

| 2025.gada 30.maijā | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Vidzemes reģiona pārvaldes (turpmāk – VRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības |  |
| nodaļas (turpmāk – UUCAN) vecākā inspektore majore Inese Ozola-Bondare, VUGD VRP UUCAN |  |
| inspektore leitnante Krista Dambe |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties SIA "Olimpiskais centrs ”Limbaži”" airēšanas bāzes pārzinim Mairim Zvīnim, |  |
| SIA "Olimpiskais centrs ”Limbaži”" tehniskajam direktoram Zintim Pētersonam, Limbažu apvienības |  |
| pārvaldes ceļu būvinženierim Edmundam Liepiņam un SIA "Olimpiskais centrs ”Limbaži”" valdes |  |
| loceklei Baibai Martinsonei |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Limbažu novada pašvaldības ēkas ar kadastra apzīmējuma Nr. 66010110033001 un |  |
| Nr. 66010110033004 (airēšanas bāzes), atpūtas namiņi ēku, dokumentācijas un teritorijas pēc adreses |  |
| Lielezera ielā 33, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001 (turpmāk - Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Vidzemes reģiona brigādes 2022.gada 29.jūnija Pārbaudes akts Nr. 22/10-3.16/313 |  | 1. | Nav |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Objekta pirmajā stāvā “kamīna telpā” cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 246.punkts un 246.3.apakšpunkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objektā pirmajā stāvā cilvēku evakuācijai paredzētās durvis blakus trenažieru zālei un sieviešu ģērbtuvei ir aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā. | Ugunsdrošības noteikumu 246.punkts un 246.3.apakšpunkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objekta pirmajā stāvā elektroierīce blakus kāpnēm netiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši: elektrības sadales kārbai nav aizsargvāciņa. | Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objekta pirmajā stāvā elektrības sadales skapis nav attīrīts no putekļiem un nosēdumiem. | Ugunsdrošības noteikumu 59.punkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objektā cietā kurināmā (granulu katlam) apkures iekārtām, ierīcēm nav veikta tīrīšana. | Ugunsdrošības noteikumu 69.punkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objektā cietā kurināmā (malkas kamīnam) apkures iekārtām, ierīcēm nav veikta tīrīšana. | Ugunsdrošības noteikumu 69.punkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objektā cietā kurināmā (malkas kamīnam) apkures iekārtām, ierīcēm nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude. | Ugunsdrošības noteikumu 74.punkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objekta ēkā ar kadastra apzīmējuma Nr. 66010110033001 automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā norādīts, ka “1. un 2.zonās pārsniegtas pieļaujamo telpu uz 1. zonu skaitu. Nav iespējams atslēgt strāvas padevi Bentel panelim.” | Ugunsdrošības noteikumu 123. punkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objekta ēkā ar kadastra apzīmējuma Nr. 66010110033001 automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas trauksmes ierīču un skaļruņu skaņas intensitātes līmenis nav nodrošināts vismaz 75 dB viesnīcas istabiņās, kur cilvēki tiek izmitināti naktī, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā norādīts, ka “2 zonas istabiņas trauksmes sirēnām zems Db līmenis”. | Ugunsdrošības noteikumu 169. punkts. |  |  | 01.09.2025. |
|  | Objekta “atpūtas namiņi”, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, nav nodrošināti ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē uz dūmiem. | Ugunsdrošības noteikumu 119.punkts. |  |  | 01.09.2025. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |
| VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202. |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |
| Inese Ozola-Bondare |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) Krista Dambe |  |  |  | (paraksts) |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU