|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| LATGALES REĢIONA PĀRVALDE  Rīgas iela 1/3, Daugavpils, LV-5401; tālr.: 65455850; e-pasts: [latgale@vugd.gov.lv](mailto:daugavpils@vugd.gov.lv); www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Daugavpils |  | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 29.04.2025. |  | Reģ. Nr. 90009737220 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/9-3.6/32

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Bērnu nometnes telpas Daugavpils Vienības pamatskolā |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, LV-5401 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Reģ. Nr. 90000077325 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja 2025.gada 10.aprīļa iesniegums |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daugavpils Vienības pamatskolas telpas |
|  | (kabineti Nr.101, Nr.102, Nr.112, Nr.113, sporta zāle, ēdnīca, tualetes telpas), telpu |
|  | kopējā platība 608,2 m2 |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmas tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole; |
|  | 6.2. nav nodrošināta automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmas tehniskā |
|  | apkope un tehniskās apkopes kontrole; |
|  | 6.3. Objekta sporta zālē automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes |
|  | signalizācijas sistēmās detektori nav uzturēti darba kārtībā. (detektori atslēgti bez |
|  | ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas, kas kompensē automātiskās ugunsgrēka |
|  | atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas funkcijas), kā rezultāta ir pārkāptas |
|  | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” |
|  | 129.punkta un 123.punkta prasības. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** Bērnu nometnes telpas Daugavpils Vienības pamatskolā **neatbilst** |
|  | ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu |
|  | Nr.981 ”Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei |
|  | "Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde" |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes (turpmāk – VUGD LRP) priekšniekam, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD LRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors |  |  |  | A.Anufrijevs |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU