ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Bauska |  | Bauskas novada pašvaldība |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 01.11.2024. |  | 90009116223 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/684

| 2024.gada 28.oktobrī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |  |
| --- | --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |  |  |
| Zemgales reģiona pārvaldes (turpmāk – ZRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības |  |  |  |
| nodaļas inspektors, leitnants Kristaps Ķīlis |  |  |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| piedaloties Bauskas bērnu un jauniešu centra saimniecības pārzinim Ģirtam Donerblicam |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |  |  |
| veica Bauskas bērnu un jauniešu centra ēku, telpu un teritorijas, Kalna ielā 14 un Rīgas ielā 8, Bauskā |  |  |  |
| (turpmāk - Objekts) |  |  |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |  |  |
| neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |  |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |  |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas 2017.gada 10.marta Pārbaudes akts Nr.22/11.3-3.1-30 |  | Nav | 2., 9. |  |
|  | VUGD Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļas 2020.gada 23.janvāra Pārbaudes akts Nr.22/11.3-3.1-9 |  | Nav | 1., 2., 3. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Būve ar kadastra numuru 40010030016001 (Kalna iela 14) |  |  |  |  |  |
|  | Objektā pie evakuācijas izejas durvīm tiek ekspluatēta nozarkārba, kura nav nodrošināta ar aizsargvāku. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 62.2.apakšpunkts |  |  | 15.12.2024 |
|  | Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana reizi piecos gados. | Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts |  |  | 31.08.2025 |
|  | Objektā, apspriežu telpā, ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts |  |  | 15.12.2024 |
|  | Objektā, apspiežu telpā, evakuācijas izeja nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1.zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts |  |  | 15.12.2024 |
| Būve ar kadastra numuru 40010030035001 (Rīgas iela 8) |  |  |  |  |  |
|  | Objektā gāzes apkures telpā esošā apgaismes ierīce nav nodrošināta ar aizsargkupolu. | Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts |  |  | 15.12.2024 |
|  | Objektā nav veikti elektroinstalācijas pārbaudi veic reizi 10 gados. | Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts |  |  | 31.08.2026 |
|  | Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts |  |  | 31.08.2026 |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Telefona sarunā uzklausīts objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti, un saskaņoti konstatēto pārkāpumu novēršanas termiņi

| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.. VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.. Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:. VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.. (amatpersonas amats un adrese). Pārbaudi veica:. |
| --- |
| Kristaps Ķīlis |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: 01.11.2024 elektroniski parakstīts dokuments nosūtīts uz e-pastu bauskas.bjc@bauskasnovads.lv, girts.donerblics@bauskasnovads.lv |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU