|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 25.03.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40900014084 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Nīcgales iela 15, Rīga, LV-1035 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/232

|  |  |
| --- | --- |
| 2025.gada 26.februārī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors | |
| leitnants Lauris Vaivods | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolas direktores vietniecei saimnieciskajā darbā | |
| Vijai Titmanei | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolas telpu un teritorijas Nīcgales ielā 15, Rīgā (turpmāk – | |
| Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 05.jūlija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/757. | | 1. un 2.punkts. | Nav. | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 24.februāra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/170. | | 1., 2., 3., 5., 6., 7. un 8.punkts. | 4.punkts. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |
|  | Objektā, aktā par ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudi nav norādīts izglītību vai kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs personai, kas veica ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudi. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 92.4.apakšpunkts | | | 01.06.2025. |
|  | Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk– AUATSS) netiek uzturēta darba kārtībā, proti, objekta bēniņstāvā veicot AUATSS ugunsgrēka detektoru un manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces pārbaudi, tie nenostrādāja. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā bēniņstāvā telpā kur atrodas mehāniskās ventilācijas agregāts AUATSS demontēts ugunsgrēka detektors. | Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā bēniņstāvā AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā un apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā bēniņstāvā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta. | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | | | 01.06.2025. |
|  | Objektā bēniņstāvā tiek izmantota bojāta elektroinstalācija, bet tieši izjukta kontaktligzda. | Ugunsdrošības noteikumu 62.1.apakšpunkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objekta bēniņstāvā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate un tehniskā apkope. | Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts. | | | 01.06.2025. |
|  | Objektā 3.stāvā evakuācijas plānos pilnā apjomā nav norādītas ugunsdzēsības iekārtu un līdzekļu atrašanās vietas. | Ugunsdrošības noteikumu 231.4.apakšpunkts. | | | 01.07.2025 |
|  | Objektā 2. stāvā evakuācijas paredzētās 221.durvis nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1 zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 244. punkts. | | | 01.07.2025 |
|  | Objektā 2. stāvā sporta zāles evakuācijas paredzētas durvis ir aizvērtas un nav atveramas trīs sekunžu laikā. | Ugunsdrošības noteikumu 243. punkts. | | | 01.07.2025 |
|  | Objektā 2. stāvā sporta zālē ugunsdzēsības aparāti nav novietoti viegli pieejamā vietā , bet tieši priekšā atrodas sporta inventārs. | Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā 2. stāvā pie evakuācijas paredzētajām 223.durvīm evakuācijas ceļā novietots galds. | Ugunsdrošības noteikumu 246.6. apakšpunkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā pretī 103.kabinetam AUATSS manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce nav viegli pieejama, priekšā novietots skapis. | Ugunsdrošības noteikumu 136. punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā blakus 103.kabinetam AUATSS sirēna netiek uzturēta darba kārtībā, proti pārbaudes brīdī iedarbinot AUATSS sirēna nedarbojās. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | | | 01.06.2025. |
|  | Objektā. evakuācijai paredzētās durvis Nr.124 ir aizkrautas ar dažādiem priekšmetiem. | Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā 0D grupiņā pie apgaismes ierīcēm tuvāk par 0,5 m piestiprināti rotājumi. | Ugunsdrošības noteikumu 62.6.apakšpunkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā 0D grupiņas guļamistabā AUATSS ugunsgrēka detektors nav darba kārtībā, proti, AUATSS ugunsgrēka detektors pārbaudes laikā nenostrādāja. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā telpā pie evakuācijai paredzētajām durvīm Nr.160 AUATSS ugunsgrēka detektoram piestiprināts aizsargvāciņš. | Ugunsdrošības noteikumu 139.5.apakšpunkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā 135.kabinetā evakuācijas paredzētās durvis nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.1 zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts. | | | 01.07.2025 |
|  | Objektā informātikas kabinetā ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5 m. | Ugunsdrošības noteikumu 266.punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā ķīmijas kabinetā ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pileikuma 4.3. zīmi. | Ugunsdrošības noteikumu 265.punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā ne visi nodarbinātie ir apguvuši ugunsdrošības instrukciju, trūkst nodarbināto paraksti. | Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts. | | | 30.04.2025. |
|  | Objektā aktu zālē skatuves noformējums un skatuves dekorācijas nav apstrādātas ar ugunsaizsarglīdzekļiem (nodrošinot to ugunsreakcijas klasi vismaz A2-s1,d0; B-s1,d0; B-s2,d0; B-s2,d1; B-s2,d2; B-s3,d0; B-s3,d1 vai B-s3,d2). | Ugunsdrošības noteikumu 335.punkts. | | | 01.07.2025 |
|  | Objektā aktu zālē evakuācijas paredzētas durvis ir aizvērtas un nav atveramas trīs sekunžu laikā. | Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts. | | | 01.07.2025 |
|  | Objektā nav veikta neautomātiskās dūmu izvades sistēmas pārbaude ne retāk kā divas reizes gadā. | Ugunsdrošības noteikumu 167.punkts | | | 01.06.2025 |
|  | Objektā netiek uzglabāta aktuālā AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecinātu kopija, proti objektā atrodas vēsturiskā AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija. | Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts. | | | 01.06.2025. |
|  | Objektā netiek uzglabāta neautomātiskās dūmu izvades sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecinātu kopiju. | Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts. | | | 01.06.2025. |
|  | Objektā vairākās vietās izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz AUATSS. | Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts. | | | 01.06.2025. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti noskaidroti nosūtot pārbaudes akta projektu uz e-pastu : [ikpvs@riga.lv](mailto:ikpvs@riga.lv) un no e-pasta: [vtitmane@edu.riga.lv](mailto:vtitmane@edu.riga.lv) tika saņemts viedoklis un argumenti: “*Labdien! Izskatīju akta projektu un, ja var, tad punktiem 8.,9.,10.,19.,23.,24. izpildes termiņu lūgums pagarināt uz 01.07.2025., jo lūgšu departamentam finansējumu. Punktā 22 minētais tika novērsts jau pārbaudes laikā. Par pārējo nav iebildumu.”* Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti ņemti vērā. | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |
| --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. |
|  |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Lauris Vaivods | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU