KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Biedrība Latvijas bridža federācija |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.05.2025. |  | Reģistrācijas Nr. 40008022063 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | “Akvedukti”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/35

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: atpūtas kompleksa “Juku dzirnavas” viesu nama (kadastra apzīmējums 84880040113001) kempinga namiņi (kadastra apzīmējums 84880040116007, 84880040116008, 84880040116009, 84880040116010, 84880040116011, 84880040116012, 84880040116013, 84880040116014, 84880040116015, 84880040116016, 84880040116017 un teritorija (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: “Juku dzirnavas”, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA “Juku īpašums”, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr. 40203262755, “Juku dzirnavas”, Šķēdes pagasts, Saldus novads. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Kārļa Rubīna (Nometņu vadītāja apliecības numurs: SP-00046) 2025.gada 7.aprīļa iesniegums Nr. 22/12-1.4/175 |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta viesu nams un kempinga namiņi aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un nodrošināti ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. Objekta viesu nama telpas nodrošināts ar evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objektā elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude nav veikta pilnā apjomā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta prasība; 6.2. Objektā elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes nav veiktas pilnā apjomā un rezultāti nav noformēti ar pārbaudes aktu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām(Elektroinstalācijas mērījumu aktam nav pievienota elektroinstalācijas shēma, trūkst rezultātu aile par kabeļa marku, dzīslu skaitu, dzīslas materiālu, dzīslas šķērsgriezumu, pārbaudes spriegumu, un izolācijas pretestību), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 57.punkta prasība; 6.3. Objekta kempinga mājiņā Nr. 10 automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (turpmāk-AUATS)sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu, 123.punkta prasība; 6.4. Objekta kempingu mājiņām (11gb) netiek uzglabāta AUATS sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu, 125.punkta prasība; 6.5. Objekta viesu mājas pagrabā ugunsaizsardzības sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.6.zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu, 136.punkta prasība; 6.6. Objekta viesu ēkā zem atklātām kāpnēm novietoti priekšmeti (bērnu gulta), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasība; 6.7. Objekta Viesu mājas 1.stāva virtuvē ugunsdzēsības līdzeklis, bet tieši ugunsdzēsības pārklāja vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.1.zīmi “Ugunsdzēsības aprīkojums un līdzekļi”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasība. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | A. Sleže |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU