RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

| Rīga |  | Rīgas Teikas vidusskola |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 06.03.2025. |  | Reģ. Nr. 50900014071 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/142

| 2025.gada 18.februārī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) |
| --- | --- |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore virsleitnante Līga Čerpakovska |  |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) |  |
| piedaloties Rīgas Teikas vidusskolas saimniecības daļas pārzinei Dacei Zālītei |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) |  |
| veica Rīgas Teikas vidusskolas ēkas telpu un teritorijas Aizkraukles ielā 14, Rīgā (turpmāk – Objekts) |  |
| (objekta nosaukums, adrese) |  |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. |  |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) |  |

Pārbaudes gaitā:

| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs |  | Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 9.janvāra Pārbaudes akts Nr. 22/8.6-3.8.1/1 |  | 2.,3.,4.,5.,6., | 1. |  |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2020.gada 9.janvāra Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/34 |  | 1.,2.,3. | Nav. |  |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 17.aprīļa Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8/425 |  | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | Nav. |  |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts) |  |  | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
|  | Objektā automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk- AUATSS) dažiem detektoriem un manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts). | Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 5.punkts |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objektā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, proti, AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda bojājumu, kļūda 62 zona adrese: 01.106. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts |  |  | 11.04.2025. |
|  | Objektā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, proti, AUATSS darbspējas pārbaudes laikā, ar rezerves barošanas avotu, AUATSS detektors sporta zālē nenostrādāja. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts |  |  | 11.04.2025. |
|  | Objektā AUATSS netiek uzturēta darba kārtībā, proti, AUATSS manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīces (2.korpuss, 2.stāvs, blakus kāpņu telpai) korpusa stikliņš ir mehāniski bojāts. | Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts |  |  | 11.04.2025. |
|  | Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta informācija par objektā, tā ugunsdrošības nodalījumos un stāvos esošu ugunsdrošībai nozīmīgu inženiertehnisko sistēmu (automātiskā ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma). | Ugunsdrošības noteikumu 180.1.2.apakšpunkts |  |  | 30.04.2025. |
|  | Objekta 3.korpusa 2.stāvā izvietota izgaismota evakuācijas zīme nav ieslēgta patstāvīgi un to neieslēdz AUATSS. | Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts |  |  | 30.04.2025. |

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

| Viedokļa un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akts tika nosūtīts uz Objekta oficiālo e-pastu: rtvs@riga.lv. Atbildīgās personas viedoklis tika noskaidrots telefonsarunas laikā. Atbildīgā persona piekrīt pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem. |  |
| --- | --- |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: |  |  |  |  |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. |  |  |  |  |
| (amatpersonas amats un adrese) |  |  |  |  |
| Pārbaudi veica: |  |  |  |  |
| Līga Čerpakovska |  |  |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) |  |  |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: |  |  |  |  |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) |  |  |  |  |
| 20__. | gada ___. ___________ |  |  |  |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU