KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Ventspils |  | SIA ”VIRNU ” attīstības centrs “Resurss” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 09.05.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40103167488 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Artilērijas 53-1, Rīga, LV-1009 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/39

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: Viesu nams „Zivtiņi”. |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: „Zivtiņi”, Kaltene, Rojas pagasts, Talsu novads (turpmāk - Objekts). |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): SIA ,,Vēris Z’’, |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | reģistrācijas Nr.40003263546, Jūrmala, Rēzeknes pulka iela 26-51, LV-2010. |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Vadima Levikina 2025.gada 14.aprīļa iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar 22/12-1.4/196. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 6.1. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - AUATSS) tehniskās apkopes kontroli (pēdējā apkope reģistrēta 01.10.2024., kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumu” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 129.punkta prasība. 6.2. Objektā esošās AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.6.zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta prasība. 6.3. Objekta izejas no būves, pa kurām var nokļūt ārpus būves nav nodrošinātas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena 5.1. zīmi “Evakuācijas izeja”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasība. 6.4. Objekta evakuācijas ceļi nav apzīmēti ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.2. un 5.3. zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 245.punkta prasība. 6.5. Objektā esošā evakuācijas izejas izgaismotās zīmes netiek uzturēta darba kārtībā (deg oranža indikācija), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 245.punkta prasība. 6.6. Objekta ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 4.3. zīmi. “Ugunsdzēsības aparāts”, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasība. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | L.Lakše |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU