|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE  Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rīga |  | Rīgas 80. vidusskola |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 17.03.2025. |  | Reģ.Nr.40900011675 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Andromedas gatve 11, Rīga, LV-1084 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**PĀRBAUDES AKTS** Nr. 22/8-3.8/208

|  |  |
| --- | --- |
| 2025.gada 27.februārī | Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) |
| (pārbaudes datums (-i)) |  |
| Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors virsleitnants Kristaps Možeiks | |
| (amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds) | |
| piedaloties SIA “Latvijas ugunsdrošība” ugunsdrošības speciālistam Artūram Matusevičam | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds) | |
| veica Rīgas 80. vidusskolas ēkas telpu un teritorijas Andromedas gatvē 11, Rīgā (turpmāk – Objekts) | |
| (objekta nosaukums, adrese) | |
| plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. | |
| (ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā) | |

Pārbaudes gaitā:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs | | Novērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | Nenovērstie pārkāpumi  (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus) | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2022.gada 16.novembra Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/1171. | | 1.,2.,3.,4.,5.,6. | Nav. | |
|  | VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 26.maija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/601. | | 1.,2. | Nav. | |
| 2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi: | | | | | |
| Nr.  p.k. | Konstatētie pārkāpumi | Pamatojums  (normatīvā akta nosaukums un punkts) | | | Pārkāpuma novēršanas termiņš |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Objekta sūkņu stacijā, ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma neatbilst ugunsdzēsības ūdensapgādes būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši, iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas cauruļvada daļa ir izbūvēta no PVC materiāla. | Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 100.punkts. | 30.12.2025. |
|  | Objekta atjaunotajā daļā nav veikta elektroinstalācijas pārbaude.1 | Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts. | 29.08.2025. |
|  | Objekta atjaunotajā daļā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. | 29.08.2025. |
|  | Objekta virtuves kāpņu telpā *(sporta zāles kāpņu telpa)* izgaismotā evakuācijas zīme nav atbilstoši nostiprināta, bet tieši, tā karājas elektrības vadā. | Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts. | 30.04.2025. |
|  | Objekta SIA “Rīgas serviss” 2020.gada 22.maija elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktā norādītie termokameras tehniskie dati (tips, numurs, kalibrēšanas sertifikāta numurs) nesakrīt ar kalibrēšanas sertifikātā (Nr.F5251K18) norādītajiem datiem. | Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts. | 30.04.2025. |
|  | Objekta galvenajā kāpņu telpā, dūmu izvades ailām (atveramiem logiem), kas paredzētas dūmu izvadīšanai, ir noņemti rokturi, kā rezultātā piedūmošanās gadījumā var tikt aizkavēta dūmu izvade. | Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts. | 30.05.2025. |
|  | Objektā 3.stāva galvenajā kāpņu telpā, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce (poga) nav nodrošināta ar identifikācijas numuriem vai burtiem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām. | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. | 30.12.2025. |
|  | Objekta 1.stāvā virtuves kāpņu telpā *(sporta zāles kāpņu telpa)*, Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce (poga) nav nodrošināta ar identifikācijas numuriem vai burtiem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām. | Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts. | 30.12.2025. |
|  | Ugunsaizsardzības sistēmas izpilddokumentācija neatbilst Ugunsaizsardzības sistēmas faktiskajai situācijai Objektā, bet tieši, Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskajā projektā nav norādīta Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce (poga) *AP1.4.11*, kas atrodas sporta zālē. | Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts. | 30.12.2025. |
|  | Ugunsdrošības pārbaudes laikā, veicot Ugunsaizsardzības sistēmas ierīču (AD1.3.24; AD2.2.33; AD2.42; AD1.2.47) darbspējas pārbaudi, Ugunsaizsardzības sistēmas tehniskajā projektā norādītā informācija neatbilst faktiskajam uzstādīto ierīču izvietojumam un Ugunsaizsardzības sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) rādījumiem Objektā. | Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts. | 30.12.2025. |
|  | Objekta 3.stāvā, evakuācijas plānos, kuri izgatavoti 2017.gadā, nav norādītas Ugunsaizsardzības sistēmas manuālo tālvadības iedarbināšanas ierīču (pogu) atrašanās vietas. | Ugunsdrošības noteikumu 231.6.apakšpunkts. | 29.08.2025. |
|  | Objektā vairākās vietās, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 29.08.2025. |
|  | Objekta virtuves kāpņu telpā, sporta zāles durvju pašaizveres mehānisms netiek uzturēts darba kārtībā, bet tieši, tasir atvienots. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 30.04.2025. |
|  | Objekta pagrabstāva galvenajā kāpņu telpā, durvīm *(kas atdala kāpņu telpu un gaiteni)* pašaizveres mehānisms netiek uzturēts darba kārtībā, bet tieši, tasir salauzts. | Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts. | 16.05.2025. |
|  | Objekta ķīmijas kabineta laboratorijā nav izvietoti divi ugunsdzēsības pārklāji, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5.pielikuma 5.tabulai. | Ugunsdrošības noteikumu 260.punkts. | 30.04.2025. |
|  | Objekta virtuves kāpņu telpas *(sporta zāles kāpņu telpa)* 3.stāvā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam). | Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts. | 30.04.2025. |
|  | Objekta virtuves kāpņu telpas *(sporta zāles kāpņu telpa)* 1.stāvā pie evakuācijas izejas durvīm elektroinstalācijai nav piestiprināts nozarkārbas aizsargvāciņš. | Ugunsdrošības noteikumu 54.punkts. | 30.04.2025. |
|  | Objekta galvenajā elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti. | Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts. | 16.05.2025. |
|  | Objekta galvenajā elektrosadales telpā neblīvās vietas (inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas) nav aizdarītas ar blīvējošiem, materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža. | Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts. | 30.05.2025. |
|  | Objekta ugunsdzēsības sūkņu stacijas telpā neblīvās vietas (inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas) nav aizdarītas ar blīvējošiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža. | Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts. | 30.05.2025. |
|  | Objekta fizikas kabinetā, elektrosadales skapis nav apzīmēts ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma brīdinājuma zīmi Nr.1.3. | Ugunsdrošības noteikumu 195.punkts. | 30.04.2025. |
|  | Objekta virtuvē nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude.2 | Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. | 29.08.2025. |
|  | Objekta virtuvē nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana.2 | Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts. | 29.08.2025. |
|  | Objekta aktu zālē, transformējams skatuves noformējums (aizvelkams priekškars) nav apstrādāts ar ugunsaizsarglīdzekļiem.3 | Ugunsdrošības noteikumu 335.punkts. | 30.12.2025. |

1Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.

2Ugunsdrošības noteikumu 92.punkts, 92.1punkts un 93. punkts.

3Ugunsdrošības noteikumu 336.punkts.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Viedokļu un argumentu noskaidrošanai pārbaudes akta projekts tika nosūtīts objekta atbildīgajai | |
| personai uz e-pastu r80vs@riga.lv. Pārbaudes akta punktos Nr.7.,8.,9.,10. norādīto pārkāpumu | |
| novēršanas termiņš noteikts 2025.gada 30.decembris, jo minētie pārkāpumi ir savā starpā saistoši un | |
| nepieciešama Ugunsaizsardzības sistēmas izpilddokumentācijas aktualizēšana. Atbildīgā persona | |
| 2025.gada 12.martā e-pastā iesūtīja informāciju, ka pārkāpumiem un novēršanas termiņiem piekrīt. | |
| Viedoklis un argumenti tika noskaidroti un saskaņoti. | |
| Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā. |

**Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. | | | | |
|  | | | | |
| **VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.** | | | | |
| Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. | | | | |
| Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: | | | | |
| VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002. | | | | |
| (amatpersonas amats un adrese) | | | | |
| Pārbaudi veica: | | | | |
| Kristaps Možeiks | | |  |  |
| (amatpersonas vārds, uzvārds) | | |  | (paraksts) |
| Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: | | | | |
| (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu) | | | | |
| 20\_\_. | gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU