|  |
| --- |
| pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2 |
| KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE  Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: [kurzeme@vugd.gov.lv](mailto:kurzeme@vugd.gov.lv), www.vugd.gov.lv |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Talsi |  | Biedrība Florbola klubs “Talsi” |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 30.04.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40008133439 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Brīvības iela 29, Talsi,  Talsu novads, LV-3201 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

**ATZINUMS** Nr. 22/12-3.8/33

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Apsekots: Talsu Valsts Ģimnāzijas aktu zāle(turpmāk-Objekts Nr.1.) un  Talsu Valsts Ģimnāzijas sporta zāle (turpmāk-Objekts Nr.2.). |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201 |
|  |  |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,  Reģ.Nr.90009113532, Talsi, Kareivju iela 7, Talsu novads LV-3201 |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: Arta Raituma iesniegums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 15.04.2025 ar Nr.22/12-1.4/205. |
|  |  |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objektā Nr.1. un Objektā Nr.2. telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēku telpas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem. Telpās ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Objekts Nr.1. ir aprīkots ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.  Objektā Nr.2. ir dūmu izvades sistēma. |
|  |  |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:  6.1.Objektā Nr.2., nav veikta mehāniskās ventilācijas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumu”(turpmāk-Ugunsdrošības noteikumu) 91.punkta prasība.  6.2. Objekta Nr.2., automātiskā balss izziņošanas sistēma patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā uzrādās bojājums, kā rezultātā nav nodrošināta „Ugunsdrošības noteikumu” 123.punkta prasība.  6.3. Objekta Nr.2. automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskā apkope, netiek veikta noteiktajos termiņos, atbilstoši automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā pievienotajiem, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskās apkopes un uzturēšanas nosacījumiem (Par veiktajiem darbiem veiktie ieraksti neatbilst tā biežumiem), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasība.  6.4. Objektā Nr.2.,atbildīgā persona nav ieviesusi ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 9.pielikumam (Žurnāls nav automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 131.punkta prasība.  6.5. Objektā Nr.2., sporta zālē evakuācijai paredzētās durvis ir aizkrautas ar mēbelēm (priekšā novietoti koka soli), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts. |
|  |  |
| 7. | **Slēdziens:** neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
|  |  |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

|  |
| --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401. |
| (amatpersonas amats un adrese) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un  civilās aizsardzības nodaļas  vecākā inspektore |  | \* |  | D. Legzdiņa |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |

20\_\_\_\_. gada \_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU