KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

| Liepāja |  | Biedrība “Tukuma Mākslinieku grupa” |
| --- | --- | --- |
| (izdošanas vieta) |  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
| 19.05.2025. |  | Reģistrācijas Nr.40008177518 |
| (datums) |  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs) |
|  |  | Harmonijas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 |
|  |  | (juridiskās vai fiziskās personas adrese) |

ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/53

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

| 1. | Apsekots: viesnīcas “Fontaine Valhalla Hotel” telpas (turpmāk – Objekts). |
| --- | --- |
|  | (apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums) |
| 2. | Adrese: Jūras iela 24, Liepāja, LV-3401. |
| 3. | Īpašnieks (valdītājs): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LOVE”; |
|  | (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds) |
|  | Reģistrācijas Nr.42103096145, Stūrmaņu iela 10, Liepāja, LV-3401 |
|  | (juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese) |
| 4. | Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ingemāras Treijas-Čivles 2025.gada 28.aprīļa iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/226 un nometnes ugunsdrošības instrukcija. |
| 5. | Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu koka ēka ar pagrabstāvu, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS). Nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas izejām un evakuācijas plāniem. |
| 6. | Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: |
|  | 6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas „fāze-nulle” pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 57.punkts; |
|  | 6.2. Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts; |
|  | 6.3. Objektā esošā AUATSS pirms ekspluatācijas uzsākšanas nav pieņemta ar aktu atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 122.punkts; |
|  | 6.4. Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts; |
|  | 6.5. Objektā nometnei paredzēto ugunsdrošības instrukciju izstrādājusi persona, kura nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts; |
|  | 6.6. Objektā nometnei izstrādātajā ugunsdrošības instrukcija nav norādīta visa nepieciešamā informācija, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts. |
| 7. | Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām. |
| 8. | Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām. |
|  | (normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums) |
| 9. | Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā. |
|  | (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu) |

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

| Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore |  | * |  | V.Barsukova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (amatpersonas amats) |  | (paraksts) |  | (v. uzvārds) |

Atzinumu saņēmu:

| (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- |

20____. gada ___. ___________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR

LAIKA ZĪMOGU